## formularz cenowy
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/2651/21/2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Modernizacja agregatu prądotwórczego w budynku bloku operacyjnego - montaż obciążnicy.
|  |  |  | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Producent, model, nr katalogowy, nazwa handlowa asortymentu (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | SPECYFIKACJA: • Typ: Obciążnica rezystancyjna • Moc max: 240 kW • Moc czynna: 200 kW • cos ϕ = 1 • Napięcie robocze: 3x420VAC • Napięcie Max chwilowe: 440VAC • Skok zadajnika: co 50kW w całym zakresie • Tolerancja: +/- 5% w całym zakresie • Podłączenie: szynoprzewody • Zasilanie sterowania zewnętrzne PWO 3x230/400VAC • Sterowanie za pomocą przycisków ekranu dotykowego • Wyłącznik główny • Wyłącznik awaryjny • Zabezpieczenie temperaturowe rezystorów i elektroniki sterującej • Kontrola i zabezpieczenie wentylatorów w postaci czujników optycznych • Izolacja termiczna obudowy • Ochrona: IP54 • Licznik MTH • Historia zdarzeń • Elektroniczna kontrola i sterowanie • Gwarancja: 12 miesięcy • Transport: Po stronie Wykonawcy • Miejsce montażu: Na zewnętrz budynku bloku operacyjnego przy wyjściu od strony zachodniej. Agregat znajduje się wewnątrz budynku Dostawa, montaż i uruchomienie po stronie Wykonawcy Odległość miejsca montażu od agregatu maksymalnie 15 metrów. |  | szt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Wartość netto | 0
[6 empty] | wartość VAT | 0
[8 empty] | wartość brutto | 0
`