OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

W przypadku produktów leczniczych, termin ważności leku winien wynosić minimum 24 miesiące od daty dostawy , (nie dotyczy ciekłego tlenu medycznego).

W przypadku butli aluminiowych z zaworami zintegrowanymi o	pojemności 2l, 5l, 8l, i 10l do tlenu medycznego Zamawiający wymaga	butli:

1. aluminiowej napełnionej do ciśnienia 200 bar, z zaworem zintegrowanym tj.	wmontowanym na stałe (zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w	reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o	zakresie pracy 0,5 ÷ 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli	donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do	podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego	np. respirator transportowy;
2. butla 2 litrowa z zaworem zintegrowanym, ze względu na urządzenia którymi	dysponuje Zamawiający winna mieć wymiary:
- wysokość całkowita wraz z zaworem zintegrowanym maksymalnie 500 mm;
- średnica butli nie może przekroczyć 105 mm;

Mieszanina gazów 50% tlen i 50% podtlenek azotu

1. Zamawiający wymaga dostaw mieszaniny w butlach 10l -11l .
2. Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 5 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca powinien dołączyć do oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe, maski filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć do oferty oświadczenie producenta
4. Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi był jednoelementowy (nierozbieralny) , tzn. nie było w nim elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, na potwierdzenie czego Wykonawca powinien dołączyć do oferty instrukcje użytkowania.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji użytkowania dołączonej do oferty.
6. Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O) oraz pozostałe części składowe systemu np. maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta lub w przypadku gdy pochodzą od innych producentów Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym osprzętem jednorazowym.
7. Zamawiający wymaga, aby dezynfekcja zaworu dozującego po każdym pacjencie ograniczała się do jego zewnętrznych części.

Butle do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym wyposażonym w	cyfrowy wskaźnik przepływu i czasu

Aluminiowe butle do tlenu medycznego z zaworem zintegrowanym z funkcją obliczania pozostałego czasu terapii odpowiednio do ilości gazu znajdującego się w butli i ustawionego natężenia przepływu. Wynik obliczeń winien być wyświetlany na dużym czytelnym wyświetlaczu cyfrowym wraz ze wskazaniem poziomu gazu, ustawioną wartością natężenia przepływu oraz ikonami stanu. Wszystkie kluczowe parametry winny być widoczne jednocześnie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa terapii.

Zamawiający wymaga butli aluminiowej napełnionej tlenem do ciśnienia 200 bar z zaworem zintegrowanym wyposażonym w cyfrowy wskaźnik przepływu tlenu i czasu pozostałego do końca tlenoterapii.

Charakterystyka cyfrowego wyświetlacza (w tym minimalne wymagania dot. informacji umieszczonych na wyświetlaczu) oraz innych kluczowych parametrów butli.

- Duży czytelny wyświetlacz cyfrowy (ciekłokrystaliczny), stanowiący integralną nierozbieralną cześć zaworu.
- Informacja o czasie, który pozostał do końca tlenoterapii
- Wskaźnik słupkowy informujący o poziomie gazu pozostałego w butli wyświetlany również w przypadku zamknięcia zaworu i przepływu,
- Symbole przepływu i wybrane natężenie przepływu tlenu w litrach /min wyświetlane jednocześnie
- Informacja o niskim poziom baterii
- Informacja o wykrytym polu magnetycznym.
- Możliwość pracy w polu magnetycznym bez konieczności przerywania podawania tlenu.
- Wyświetlacz LCD winien być zintegrowany z zaworem tzn. winien stanowić integralną (nierozbieralną) część zintegrowanego zaworu.
- Wyświetlacz LCD nie wymagający jakichkolwiek konfiguracji przed użyciem.
- Natychmiastowe wskazanie na wyświetlaczu LCD czasu pozostałego do końca tlenoterapii po zmianie wartości przepływu tlenu. Wyświetlacz LCD winien w sposób ciągły tj. również w momencie zmiany wartości natężenia przepływu tlenu informować o czasie pozostałym do końca tlenoterapii.
- Zakres przepływu tlenu 0,5 – 25 l / min.
- Alarmy dźwiękowe i wizualne :
- Łatwe do zdiagnozowania występującego problemu alarmy dźwiękowe i/lub wizualne (bezpośrednio na wyświetlaczu) zapewniające bezpieczeństwo użytkowania i ustawienia przepływu:
  - Niski stan baterii (min. wizualny);
  - Regulator przepływu jest ustawiony pomiędzy dwiema wartościami przepływu (wizualny i dźwiękowy), z zachowaniem ciągłości przepływu tlenu.
  - Nie otwarty główny zawór butli przy jednoczesnym nastawieniu żądanego przepływu gazu (wizualny i dźwiękowy),

Wykonawca, w cenie umowy, dokona co roku serwisu i przeglądu	instalacji gazów medycznych:

  1. Źródeł zasilania. Zakres obejmuje:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji elementów instalacji
2. Sprawdzenie stanu technicznego źródeł zasilania oraz wymiana materiałów materiałów	eksploatacyjnych:
  - stacji redukcji gazów medycznych tlenu,
  - podtlenku azotu,
  - dwutlenku węgla,
  - stacji zgazowania tlenu medycznego z ewentualną wymianą materiałów eksploatacyjnych
  1. sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych
  2. sprawdzenie sprawności sygnalizacji alarmowej tablicy redukcyjnej
  3. sprawdzenie nastawy reduktorów ciśnienia
  4. sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych
  5. sprawdzenie sprawności manometrów kontrolnych
  6. sprawdzenie prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych

4.2. Wewnętrznej instalacji gazów medycznych – około 900 punktów poboru. Zakres czynności obejmuje

        1. kontrolę mechanicznego działania punktów poboru
  2. sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych
2. kontrolę systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności
3. badanie inwentaryzację elementów instalacji
4. czystości rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych
5. sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych
6. kontrolę szczelności zaworów odcinających

Po realizacji przeglądu powstaje protokół wraz z oceną zgodności instalacji w odniesieniu do wymagań obowiązujących norm PN-EN ISO 7396-1, PN-EN ISO 7396-2, na podstawie którego wyceniane jest wykonanie naprawy wszelkiego rodzaju zdiagnozowanych usterek.

Wykonawca przeglądu instalacji gazów medycznych winien posiadać Certyfikat Systemu	Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych EN ISO 13485:2016 w następującym zakresie: Projektowanie i Rozwój, Wytwarzanie, Instalowanie , Dystrybucja i Serwisowanie Instalacji Rurociągowych Gazów Medycznych i Próżni.

Wykonawca w cenie umowy dokona sprawdzenia stanu technicznego istniejącego fundamentu pod zbiornik tlenu oraz jego ewentualne dostosowanie do nowego zbiornika.

W przypadku osprzętu do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% 50% Zamawiający wymaga dołączenia do oferty instrukcji użytkowania, potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Charakterystyki Produktu Leczniczego potwierdzającej spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

.
4) W przypadku sytuacji kryzysowych
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać postanowienia umowy także w przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Zamawiającego i Wykonawce, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) zanieczyszczenie i inne podobne niebezpieczne skutki	spowodowane przez substancje toksyczne, 5) działania sił przyrody, w tym huragany i powodzie, 6) ogólnokrajowe lub regionalne spory w przemyśle. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonywania umowy jednakże tylko w takim zakresie, który umożliwi Wykonawcy, po ustaniu siły wyższej, wykonanie przedmiotu umowy w sposób prawidłowy.