PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego, wykonanie robót na potrzeby pracowni Mammografii w standardzie Sali zabiegowej położonej na poziomie II–go piętra budynku głównego.

Części składowe zamówienia: Inwentaryzacja, opracowanie projektów technicznych budowlanego i wykonawczego, wykonanie robót.

Lokalizacja inwestycji: Budynek Główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18 blok łóżkowy, II piętro.

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na inwentaryzację, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na cele Pracowni Mammografii w istniejących pomieszczeniach.  Załącznik nr 1 scan rzut (przedstawiający stan istniejący). Podstawowym i wiodącym celem całej inwestycji jest wdrożenie modernizacji pracowni Mammografii pod nowe urządzenie w standardzie Sali zabiegowej wg zał. nr 4 do SIWZ wytyczne dostawcy urządzenia.

Zakres opracowania dotyczy funkcjonującej obecnie pracowni Mammografii zlokalizowanej na II piętrze skrzydła północnego Budynku Głównego WSS w Olsztynie. Na powierzchni przewidzianej do modernizacji przewiduje się wykorzystanie następujących istniejących pomieszczeń obecnej pracowni

- Pracownia Mammografii nr 4.83    -             14,9 m2

- Istniejąca ciemnia nr 4.82               -                4,9 m2

- Część komunikacji nr 4.93              -                5    m2

Całkowita powierzchnia wynosi ok. 25 m2 wg. załączonego projektu stanu istniejącego. Obecnie w tych pomieszczeniach jest pracownia Mammografii przewiduje się wstawienie urządzeń nowszego typu, więc należy pomieszczenia te przygotować pod nowe urządzenia wg zał. nr 4 do SIWZ wytyczne dostawcy urządzenia oraz wymagania obowiązujących przepisów.

Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje zaprojektowanie 
i budowę m.in. wg zał. nr 4 do SIWZ wytyczne dostawcy urządzenia:

- Instalacji elektrycznej i teletechnicznej

- Instalacji wod- kan

- Instalacji wentylacji mechanicznej (obecna instalacja posiada odpowiednie wydatki, należy doposażyć w Klima konwektor do schładzania i ogrzewania pomieszczenia

- Remont i adaptację obecnych pomieszczeń na potrzeby nowego aparatu

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC

  - PRACE BUDOWLANE

Obszar objęty zakresem opracowania przedstawiają załączniki. Dokumentacja techniczna opisowa jak i graficzna winna uwzględniać rozwiązania przyjęte w załączniku projekcie AKON p.n. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań przepisów p.poż” jak również wymaga uzgodnienia w zakresie p.poż. z rzeczoznawcą,.

Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona z WSS W Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Olsztynie i Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie.

Powinna uwzględniać wszelkie uwagi tych instytucji w tym wytyczne w zakresie ochrony radiologicznej.

Przed przystąpieniem do projektowania sporządzić inwentaryzację w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania.

Pracownia po remoncie ma mieć status Sali zabiegowej.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji.

W pierwszej kolejności uwzględnić wytyczne wg zał. nr 4 wytyczne dostawcy urządzenia

- Branża budowlana

W pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze przeznaczonym do adaptacji na potrzeby nowego aparatu Mammografu należy:

- Sprawdzić nośność stropu i warstw posadzkowych i dokonać ewentualnych wzmocnień

- Zinwentaryzować układ pomieszczenia i je dostosować do nowego urządzenia

- Zlikwidować pomieszczenie nr 4.82 ciemnia włączając je do powierzchni pom. Nr 4.83 Pracownia Mammografii, włączyć do pomieszczenia mammografii część komunikacji nr 4.96 (przyległa do pomieszczenia mammografii pomiędzy osiami 39 i 38 oraz osiami B i C. Wydzielić (nie koniecznie ścianami stałymi ) kabinę do przebierania pacjenta.

- Wykonać projekt i obliczenie osłon stałych dla nowego aparatu oraz uzyskać pozytywną decyzję  Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą projekt i obliczenie osłon stałych w pracowni Mammografii. Projekt musi być zrobiony nowy od początku ponieważ następuje przebudowa pracowni. Likwidowane są ściany stawiane nowe aparat idzie w inne miejsce więc musi być nowy projekt zatwierdzony przez "inspekcję". Po otrzymaniu pozytywnej decyzji należy pomieszczenia dostosować do projektu.

- Sprawdzić wypoziomowanie posadzki i jeżeli nie mieści się w granicach tolerancji wyrównać.

- Zinwentaryzować obecne kanały kablowe i dokonać ewentualnych przeróbek

- Sprawdzić nośność posadzki pod względem montażu kotew do mocowania urządzenia i je ewentualnie dostosować oraz założyć kotwy.

- Sprawdzenie pomieszczenia czy spełnia wymagania urządzenia odnośnie wykończenia i pylenia. Odświeżenie pomieszczenia.

- Wymienić na nowe okładziny ścian, sufitów i podłóg na spełniające standardy Sali zabiegowej.

- Dostawa i montaż stanowiska roboczego, zlewozmywaka wraz z szafką, szafki wiszące 2 szt., szafki pod parapetami 2 szt,  biurko z krzesłem dla lekarza, w kabinie do przebierania szafka wieszak krzesło dla pacjenta, szafa na przystawki, fantomy i sprzęt do biopsji, zlew.

- Demontaż i utylizacja starego aparatu oraz innych instalacji i urządzeń.

- wymiana drzwi pracowni  na nowe o konstrukcji stalowej (ewentualnie aluminiowej) z  ochrona radiologiczną , od strony korytarza przynajmniej  na drzwi  o szerokości 120 cm ,pozostałe wielkość zgodnie z przepisami(jeżeli drzwi nie muszą posiadać ochrony radiologicznej to z pvc bez progu ościeżnica wpuszczana w posadzkę .co najmniej 3 cm  .

- wykonanie robót naprawczych w przypadku ingerencji w pomieszczenia przyległe (np. korytarz )

- ewentualne uszczelnienie przejść w stropach i ścianach

- Montaż listew i narożników ochronnych zabezpieczających ściany.

- Montaż rolet zewnętrznych o napędzie elektrycznym  zapewniających zaciemnienie do prowadzenia badań.

- Okna zewnętrzne PVC wymienić 2 szt a pozostałe wyregulować , przesmarować mechanizmy , wymienić uszczelki.

- Ewentualne instalacje prowadzone pod stropem przykryć sufitem podwieszanym w standardzie dla Sali zabiegowej.

- Ewentualne zaniżenia w pomieszczeniu maja być wykazane na uzgodnionym przez Sanepid projekcie.

- Wymiana parapetów wewnętrznych.

- Przewidzieć ustawienie mebli i urządzeń dostarczanych przez inwestora: usg, kozetka,  mamotom.

- Branża sanitarna

- W pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze  przeznaczonym do adaptacji na potrzeby nowego aparatu Mammografu  należy zaprojektować i wykonać nowe Klima konwektory z funkcją grzania i chłodzenia . Wodę lodową na potrzeby chłodzenia doprowadzić z instalacji wody lodowej zakończonej przy pracowni hemodynamiki nr 2 ( wejściu na oddział RTG , II piętro )dobierając odpowiednia średnicę aby podłączyć jednocześnie istniejące odbiorniki chłodu na tej trasie (9 szt istniejących odbiorników) lub założyć jednostkę zewnętrzną.

- W pomieszczeniu wykonana jest wspólna instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia Mamografii oraz pracowni RTG. Instalacje wentylacji mechanicznej należy dostosować do zastosowanych urządzeń jak również do obecnych przepisów.

- Istniejące stare kanały wentylacyjne ( nieczynne) prowadzące z suteryny na oddział obsługujące do tej pory pracownie należy zdemontować i zaślepić.

- Doprowadzić instalację próżni i sprężonego powietrza oraz tlenu , zakończyć punktami poboru na ścianie (instalacje znajdują się na tym samym skrzydle i piętrze budynku).

- W pomieszczeniu pracowni Mammografii  należy założyć nowe :umywalkę ,zlew i  wymienić istniejącą  armaturę sanitarną w razie konieczności wymienić armaturę grzewczą.

- Wymienić piony wod-kan piętro do dołu i piętro do góry.

- Klapy transferowe zlokalizowane w przedsionku należy przenieść w kierunku drzwi wejsciowych.

C. Branża elektryczna

W pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze  przeznaczonym do adaptacji na potrzeby nowego aparatu Mammografu   należy:

- wydzielić tablicę rozdzielczą dla pracowni

- zainstalować regulację natężenia oświetlenia

- zainstalować gniazdo elektryczne i LAN dla USG

- sprawdzić i ewentualnie wykonać nowe przyłącze elektroenergetyczne na potrzeby pracowni na trasie Z4  – pracownia uwzględniając wytyczne producenta

- wymienić na nową instalację i osprzęt elektryczny oraz ewentualnie uzupełnić (zasilić z tablicy piętrowej)

- rozmieścić awaryjne wyłączniki urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta

- zinwentaryzować istniejącą instalację elektryczną i dostosować do nowego urządzenia

- w złączu Z4 kabel zabezpieczyć –rozbudować rozdzielnię o zabezpieczenie (uwzględniając rodzaj zabezpieczeń w złączu).

D. Branża teletechniczna

Wymienić na nowy (zmodernizować i/lub rozbudować) osprzęt teletechniczny i elektryczny zasilający urządzenia teleinformatyczne sieci LAN oraz sieć okablowania strukturalnego. Niezbędne rozwiązania i prace zaprojektować zgodnie z potrzebami wynikającymi z DTR i instalacji nowych urządzeń Mammografu oraz poniższymi wytycznymi szczegółowymi:

- Okablowanie strukturalne na kablach logicznych typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH. W przedmiarach i kosztorysie należy wyszczególnić niezbędne elementy wynikające z rozbudowy sieci dla potrzeb modernizowanych pomieszczeń: panele krosowe, urządzenia aktywne, organizery kabli, listwy zasilające, moduły RJ45, kable krosowe zarówno do krosowania w PPD jak również do podłączenia urządzeń końcowych o zróżnicowanej długości i kolorystyce (wg wytycznych Działu Informatyki).

- Punkt dystrybucyjny dla przebudowywanych pomieszczeń zlokalizowany jest w (II.p skrzydło zachodnie)  pomieszczeniu w pionie teleinformatycznym w skrzydle zachodnim przy windach.

- Dla celów informatycznych należy przewidzieć kable łącznikowe x 2 typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH dla połączenia PPD na NP.

- Dla urządzeń medycznych należy przewidzieć nowe kable łącznikowe x 2 typu S/FTP 4x2x23AWG kat. 7 LSOH dla połączenia PPD na NP.

- Dla celów telefonicznych wykorzystać rozbudowaną przełącznicę pośrednią teleinformatyczną w części zakończonej panelem 19” typu TELKO 50/25x2x24AWG kat.3 z modułami RJ45. Dla krosowania obwodów telefonicznych przewidzieć odpowiednią liczbę kabli krosowych typu RJ45-RJ45 U/UTP 1x2x0,5 kat 3.

- Elementy detekcyjne (czujki optyczne dymu i/lub temperatury) oraz niezbędne elementy sterująco-monitorujące okablować i włączyć do istniejącej sieci systemu sygnalizacji pożaru pracującej w Szpitalu (w pętle dozorowe na tej kondygnacji), która jest oparta na centralach POLON ALFA serii 4000. Szczegóły uzgodnić z firmą Elnet konserwującą system SAP w Szpitalu.

- Linie głośnikowe DSO z pomieszczeń modernizowanego obszaru okablować i  włączyć do istniejącej sieci dźwiękowego systemu ostrzegawczego pracującego w Szpitalu, który jest oparta na centrali TOA serii 3000. Szczegóły uzgodnić z firmą PRISTON konserwującą system DSO w Szpitalu.

- Scenariusze pracy i tabele sterowań systemu SAP i DSO urządzeń projektowanych do zainstalowania w tych pomieszczeniach mają być zgodne z przyjętym scenariusze pożarowym dla Budynku Głównego Szpitala. Obowiązujący scenariusz w w/w zakresie do zapoznania u p. Sławomira Kowalczyka w Dziale Inwestycji

- Zgodnie z projektem firmy AKON należy zaprojektować instalacje oświetlenia awaryjnego.

- Dla poszczególnych instalacji teletechnicznych i elektrycznych przewidzieć niezbędne pomiary, testy, badania uruchomieniowe i odbiorcze zgodnie z wymaganiami.

E. Wytyczne p.poż.

Uwzględnić wytyczne z  załączonego projektu Biura Projektowego AKON.

F. Branża medyczna (urządzenia)

Dostawa i montaż urządzenia są objęte  oddzielnym postępowaniem. Przewidzieć oraz dostosować drogi wprowadzenia urządzenia do pomieszczeń docelowych. Załączmy  zał. nr 4 wytyczne dostawcy urządzenia.

W ofercie przewidzieć demontaż oraz utylizację starego urządzenia.

  - Odbiór robót

Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem

Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób i pomiarów w celu sprawdzenia szczelności tj. m.in. :

- Próba szczelności sieci wodociągowej

- Badanie jakości wody

- Pomiary wentylacji mechanicznej (wydatki)

- Pomiary hałasu wentylacji mechanicznej

- Pomiary rezystancji izolacji obwodów

- Pomiary skuteczności od porażeń

- Badanie promieniowania radiologicznego

- Badanie instalacji gazów medycznych

  - Wstawienie urządzenia do pracowni

Wykonawca sprawdzi drogi transportowe  oraz je dostosuje pod względem wielkości otworów, wymiarów korytarzy i innych ciągów komunikacyjnych, nośności stropów . Zapewni elementy niezbędne do transportu i rozładunku.

  - Wymagania formalne

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne opinie i decyzję . Między innymi :

-pozwolenie na budowę, jeżeli będzie wymagane

-pozwolenie na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane

- zaopiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie systemu sygnalizacji alarmu pożarowego oraz DSO od rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

2.5.	Etapowanie prac budowlanych

Wg wytycznych dostawcy, miedzy innymi:

•	Przed montażem mechanicznym aparatu jego dostawca  potrzebuję mieć wykonane w pomieszczeniu:

Podłoga: wzmocniona pod montaż stołu, wykonane koryta kablowe zgodnie z wytycznymi dostarczonymi. Koryta powinny być otwarte.

Sufit : Na czas montażu najlepiej jakby była przygotowana konstrukcja pod sufit podwieszany.

Zasilanie: Na czas montażu mechanicznego dostawca  potrzebuję mieć przygotowaną tablice rozdzielczą zgodnie z wytycznymi. Elektryk podwykonawcy powinien podłączyć zasilanie i przekazać protokół z pomiarów rezystancji pętli zwarcia.

W pracowni na czas montażu mechanicznego powinno być zamontowane oświetlenie oraz zasilanie w gniazdach- dla urządzeń montażowych.

Powinny być zasilone gniazda elektryczne, oraz przy RJ45 powinny być podane wszystkie dane typu IP/Maska itp.

Ściany: Powinny być wykończone i pomalowane na raz. Wszystkie instalacje powinny zostać wcześniej rozprowadzone. Osłonność ścian powinna być wykonana zgodnie z wytycznymi z Projektu Osłon Stałych.

Stolarka : Na czas montażu powinna być zamontowana już stolarka drzwiowa i okienna, aby uniknąć prac pylących.

Droga transportowa : Powinna zostać przygotowana droga transportowa z miejsca magazynowego do miejsca docelowego zgodnie z wytycznymi.

Prace budowlane : Powinny być zakończone prace brudne w pomieszczeniach gdzie będziemy montować aparaturę.

Wyposażenie meblowe: Na czas montażu mechanicznego powinno być zamontowane docelowe biurko.

Wentylacja i klimatyzacja : Powinny zostać zakończone prace w pomieszczeniach gdzie będziemy montować aparat. Nie musi być ona uruchomiona. Pomiary z sprawnie działającej wentylacji powinny być wykonane przed odbiorami Sanepidu.

Czas montażu mechanicznego aparatu wg wytycznych dostawcy.

•	Uruchomienie aparatu:

Na czas uruchomienia w pomieszczeniach nie powinno się już wykonywać żadnych prac, ponieważ inżynier serwisu będzie „świecił” lampą.

Powinna być sprawna i podłączona sieć informatyczna. Powinny być podłączone lampy sygnalizacyjne możliwość promieniowania oraz promieniowanie –podłączone zgodnie z naszymi wytycznymi – Najlepiej jakby elektryk wykonawcy był dostępny podczas całego uruchomienia aparatu aby na bieżąco korygować wszystkie usterki, błędne podłączenia.

Po uruchomieniu aparatu wykonawca może zamykać kanały podłogowe oraz sufit, a także jeśli jest konieczność pomalować finalnie pomieszczenia.

- Uwagi końcowe

- Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej

- Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  - Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie

Z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

F.   Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-com Dyrektora ds. ESP.- Tech.  		Szpitala

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w poszczególnych branżach.

- Roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie.

- Projektant opracuje wytyczne do planu BIOZ adekwatne do projektowanego zakresu robót w poszczególnych branżach.

- Wyłączenie remontowanej pracowni z eksploatacji maksymalnie na 9 tygodni.

- Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku szpitala

- Wszystkie wyłączenia przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu 
ze służbami 	technicznymi szpitala

- Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać atesty 
i aprobaty

- Energię elektryczną i wodę dla potrzeb robót – odpłatnie udostępni zamawiający

W miejscu realizacji robót

- Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości 
na bieżąco przy realizacji robót

- Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. Obowiązującej w szpitalu.

- Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym

- Wykonawca przeszkoli personel w zakresie działania zamontowanych urządzeń

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:

Nr.1 Scan rzutu z pomieszczeniami (załącznik nr 8 do SIWZ)

Nr.2 Scan projektu AKON p.n. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań

Przepisów p.poż” (załącznik nr 9 do SIWZ).

Nr.3 Scan obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem obecnie zainstalowanego aparatu (załącznik nr 7 do SIWZ).

Nr. 4 Wytyczne dostawcy urządzenia (załącznik nr 6 do SIWZ).