INFORMACJE OGÓLNE.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), jednym 
z opracowań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego 
jest scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Scenariusz ten powinien zawierać procedury oraz kolejność działań służb ratowniczych
 i wymaganych zachowań użytkowników obiektu, a także sekwencję pracy urządzeń przeciwpożarowych w razie powstania pożaru. Musi on zapewnić możliwość:

wykrycie źródła ognia,

odcięcie strefy objętej pożarem (komunikat o zagrożeniu w strefach przyległych będzie podawany praktycznie jednocześnie za strefą zagrożoną) ale ich ewentualna ewakuacja powinna zostać rozpoczęta dopiero po podjęciu odpowiedniej decyzji przez służby ratownicze),

zaalarmowanie straży pożarnej, w przypadku gdy służby ochrony budynku stwierdzą
, że zagrożenie nie może zostać opanowane własnymi siłami,

bezpiecznej ewakuacji użytkowników strefy objętej pożarem do przestrzeni zabezpieczonej przed pożarem i jego skutkami w taki sposób, aby ewakuowani 
nie byli narażeni na działanie dymu i gorących gazów, a także aby dym i gorące gazy nie wydostały się poza strefę objętą pożarem,

rozpoczęcie akcji gaśniczej przez służby ratownicze (podczas akcji gaśniczej dym 
i gorące gazy nie powinny utrudniać interwencji służb ratowniczych, a także wydostawać się poza strefę objętą pożarem),

bezpiecznej ewakuacji ludzi z pozostałych stref nie objętych pożarem,

zabezpieczenie mienia i samego budynku.

Skuteczne przeprowadzenie powyższych działań wymaga zachowania odpowiedniej sekwencji pracy poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych. Sygnał o wykryciu pożaru przez czujkę dymową lub wskutek uruchomienia ręcznego ostrzegacza pożarowego, który dociera do centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) – powoduje uruchomienie pozostałych urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie.

Za najbardziej prawdopodobną sytuację pożarową można uznać przypadek niewielkiego ogniska pożaru wykrytego w pierwszej fazie przez system sygnalizacji pożarowej lub przez użytkowników obiektu.

Istotnym elementem sekwencji pracy poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych jest ograniczenie możliwości zdalnego przywrócenia ich pozycji oczekiwania. Akcja 
ta powinna nastąpić dopiero po sprawdzeniu przez służby ochrony budynku, że nie ma zagrożenia pożarem.

W ten sposób wyegzekwowany zostaje obowiązek weryfikacji przez służby ochrony obiektu każdego sygnału zagrożenia pożarem w miejscu, z którego ten sygnał pochodzi przed przywróceniem normalnego funkcjonowania CSP.

1. SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU.

Procedury postępowania:

W przypadku pożaru pracownicy bez względu na porę dnia i nocy powinni: 
a) dokonać pełnego rozpoznania miejsca zdarzenia,
b) zawiadomić o zdarzeniu przełożonych,
c) zaalarmować wszystkie osoby przebywające w strefie zagrożenia, uruchomić ręczny  	ostrzegacz pożarowy, 
d) przystąpić do gaszenia ewentualnego pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu 	gaśniczego,

e) w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia, wyznaczony przez przełożonego pracownik powiadamia Państwową Straż Pożarną, Policję oraz inne służby niezbędne do niesienia pomocy poszkodowanym i usuwania skutków zdarzenia,

Dyrektor WSS, a w czasie jego nieobecności osoba przez niego upoważniona, podejmuje decyzje w zakresie:

- wyłączenia wszystkich instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo ratowników
i pracowników oraz powodzenie akcji ratowniczej,

- dokonania ewakuacji pacjentów oraz pracowników z obiektu, pomieszczeń oraz stref narażonych na niebezpieczeństwo.

Kierowanie ewakuacją na terenie Szpitala w zależności od zakresu zagrożenia, jego dynamiki i pory dnia należy do:

- Ordynatora Oddziału / Kierownika Działu;

- Lekarza Dyżurnego Oddziału;

- Lekarza Dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w uzgodnieniu z Lekarzem Naczelnym Szpitala;

- Dyrektora Szpitala, Zastępcy Dyrektora lub osoby wyznaczonej przez dyrekcję.

Sposób alarmowania ludzi o zaistniałym zagrożeniu oraz zasady ewakuacji 
z wyznaczeniem miejsca

Sposoby prowadzenia ewakuacji.

W przypadku powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi (pożaru, itp.) na terenie budynku decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji zorganizowanej podejmuje Dyrektor WSS, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona. Należy przyjąć zasadę
, że najpierw ewakuuje się osoby ranne, pacjentów, pracowników a następnie mienie.

Po zakończeniu ewakuacji ludzi, a nawet równocześnie z nią, należy 
w miarę posiadanych sił prowadzić ewakuację mienia. Decyzję o kolejności ewakuacji mienia podejmuje Dyrektor WSS lub zastępujące go w/w osoby. Po przybyciu jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jej Dowódca przejmuje całkowite kierownictwo, a wszystkie osoby obowiązane są podporządkować się jego poleceniom.

Obowiązki osób odpowiedzialnych są różne i zależą od funkcji danej osoby. Kierujący ewakuacją wyznacza osoby odpowiedzialne za:

- przeprowadzenie ewakuacji osób na każdej kondygnacji,

- przeprowadzenie ewakuacji zagrożonego mienia.

Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej

Ewakuacja pacjentów z pomieszczeń lub z budynku Szpitala w razie ich zagrożenia przez pożar lub inny wypadek losowy, stanowi naczelny i podstawowy warunek zapewnienia życia i zdrowia ludziom narażonym na odniesienie obrażeń.

Ewakuacja pacjentów powinna odbywać się według ściśle określonego schematu, tzn., że każde pomieszczenie z osobami, które w nim przebywają powinno być skojarzone 
z jedną możliwie najkrótszą drogą prowadzącą na zewnątrz budynku.

W związku z tym, że długość dojść ewakuacyjnych odpowiadają normom określonym w przepisach, najkrótszą drogę ewakuacyjną z dowolnego pomieszczenia będzie drogą prowadząca od tego pomieszczenia do najbliższej klatki schodowej i dalej na inny oddział 
na tym samym poziomie lub na oddziale poniżej, w skrajnych sytuacjach na zewnątrz budynku.

Planując ewakuację całego stanu szpitala należy uwzględnić konieczność równomiernego rozprowadzenia wszystkich osób w obiekcie tak, by nie dopuścić do zablokowania lub spiętrzenia się strumienia ewakuowanych pacjentów na klatkach schodowych i przy wyjściach.

Techniczne warunki ewakuacji.

Ilość osób przebywających w obiekcie razem może przebywać w szpitalu do 477 pacjentów 
w tym 45 noworodków. Ilość pacjentów łóżek na poszczególnych kondygnacjach:

| piętro | Maksymalna ilość pacjentów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | bloki |  |  | razem |
|  | Ł(wsch.) | T | Ł(zach.) |  |
| VII | - | 15 + 7(N) | - | 15 + 7(N) |
| VI | 20 | 5 + 15(N) | 33 + 23(N) | 58+38(N) |
| V | - | 3 | 35 | 38 |
| IV | 21 | 4 | 34 | 59 |
| III | 18 | 28 | 20 | 66 |
| II | 38 | - | 45 | 83 |
| I | 20 | 10 | 40 | 70 |
| PW | - | - | 30 | 30 |
| Parter (SOR) | - | 13 | - | 13 |
| RAZEM: | [432+45(N)] 477 |  |  |  |

Ł – łóżkowy; T- terapii; (N) – noworodki/inkubatory; (B) – blok operacyjny

Każdy oddział posiada dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące do klatek schodowych. Budynek posiada cztery klatki schodowe, z których można wyjść na zewnątrz obiektu oraz 
na poziomie parteru dostępnych jest 8 podstawowych wyjść ewakuacyjnych.

Metody i sposoby organizacji akcji ewakuacyjnej podczas pożaru.

Dalszym działaniem pracowników w zakresie ewakuacji jest wnikliwa analiza lokalnego pożaru. Zależnie od sytuacji pożarowej, należy podjąć działania gaśnicze:

- przystąpić do lokalizacji powstałego pożaru, wykorzystując gaśnice,

- jeżeli to możliwe wynieść z pomieszczeń objętych pożarem i stref pożarowych materiały łatwo palne, które mogą wpływać na intensywność rozprzestrzeniania się ognia 
lub stanowić dodatkowe zagrożenie,

- w początkowej fazie prowadzenia akcji odłączyć zasilanie elektryczne,

- powiadomić o zdarzeniu inne służby techniczne miejskie (pogotowie ratunkowe, policji, energetyczne itp. -w zależności od sytuacji).

- przystąpić do ewakuacji osób przebywających w obiekcie:

    - lekarze dyżurni, pielęgniarki oddziałowe i pozostały personel zajmują stanowiska ustalone wcześniej przez osobę wyznaczoną do kierowania akcją ewakuacyjną,

    - kierują ewakuowanych do wyjść ze strefy pożarowej lub budynku na zewnątrz, wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i dalej do miejsca czasowego gromadzenia ludzi,

    - zapobiegają panice przez uspokajanie i wyjaśnianie sytuacji,

    - wynoszą osoby, które same nie mogą się ewakuować,

    - sprawdzają stany osobowe ewakuowanych i meldują kierownikowi akcji ewakuacyjnej,

    - w przypadku niepełnego stanu osobowego ponownie dokładnie sprawdzają pomieszczenia i drogi ewakuacyjne w celu ewakuowania zaginionych.

- przystępują do akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu i środków gaśniczych 
(na ile to możliwe należy prowadzić równocześnie z ewakuacją ludzi).

Działania powyższe pozwolą na właściwy przebieg organizacji ewakuacji ludzi oraz przygotowanie pola działań jednostkom ratowniczym straży pożarnej i innym wezwanym .

Wszystkie pomieszczenia, z których wyprowadzono ludzi należy dokładnie sprawdzić, czy przypadkowo ktoś w nich nie pozostał. W przypadku silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych, należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką zamoczoną w wodzie, sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji 
co do kierunku ruchu.

W czasie prowadzenia działań gaśniczych:

- nie należy niepotrzebnie otwierać drzwi i okien w palącym się pomieszczeniu, 
aby nie spowodować dopływu świeżego powietrza, prócz pomieszczeń wyposażonych w urządzenia oddymiające ,

- wchodząc do pomieszczeń objętych pożarem należy zachować ostrożność,

- przy gaszeniu należy starać się kierować środki gaśnicze na źródło ognia, a nie na płomienie,

- z najbliższego otoczenia pożaru usunąć materiały palne w celu stworzenia przerwy na drodze rozprzestrzeniania się ognia,

- po ugaszeniu należy starannie dogasić tlące się przedmioty.

Po przybyciu na miejsce akcji jednostek straży pożarnych lub wezwanych sił 
z zewnątrz, należy przystąpić do działań ratowniczych, szczególnie do:

- pomocy czynnej przy akcji ratowniczej (ewakuacji) pozostałych pracowników i osób oraz mienia,

- ratowania osób, którym drogi wyjścia zostały odcięte przez pożar,

- ewakuacji mienia itp.

Podczas prowadzenia ewakuacji należy bezwzględnie ciągle sprawdzać ilości osób w celu ustalenia czy wszyscy zostali wyprowadzeni z obiektu. Osoby ewakuowane po wyjściu z budynku powinny gromadzić się w jednym miejscu w bezpiecznej odległości od niego.

W przypadku zauważenia pożaru lub otrzymania wiadomości o pożarze należy wykonać następujące czynności:

- Personel Szpitala: -ustalają dokładne miejsce pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania, zagrożenie dla sąsiadujących pomieszczeń i przekazują informacje służbie ochrony mienia, a następnie Dyrektor WSS lub osobie zastępującej go,

  - alarmują jednostkę straży pożarnej lub przekazują informacje obsłudze portierni szpitalnej celem powiadomienia o pożarze,

  - przystępują do ewakuacji ludzi na zasadach opisanych wyżej.

- Dyrektor WSS lub osoba zastępująca go, na podstawie uzyskanych wiadomości zarządza ewakuację jednej (zagrożonej) części lub całego obiektu oraz zagrożonego mienia. Kieruje akcją ratowniczo-gaśniczą do momentu przybycia jednostek Straży Pożarnej.

- Pracownik ochrony w momencie uzyskania sygnału o pożarze ma obowiązek sprawdzić i w razie konieczności otworzyć wszystkie wyjścia ewakuacyjne na pełną ich szerokość.

- Personel Szpitala jest zobowiązany sprawdzić czy ludzie nie pozostali w podległych im pomieszczeniach i powiadomić Kierownika akcji ratowniczo-gaśniczej 
o zakończeniu ewakuacji ludzi.

Należy pamiętać, że w pierwszej fazie pożaru największym wrogiem człowieka 
w czasie ewakuacji będą toksyczne produkty spalania. Mogą one doprowadzić 
do zaczadzenia, zatrucia, a nawet śmierci ewakuowanych osób. W związku z tym należy bezwzględnie utrzymywać w sprawności drzwi pomieszczeń, a przede wszystkim drzwi oddzielające klatki schodowe, które stanowią barierę dla rozprzestrzeniających się gazów
 i dymów.

Procedury postępowania jednostek ratowniczych

- Ustawić sprzęt pożarniczy stosownie do sytuacji, zachowując bezpieczeństwo własne oraz członków jednostek zadysponowanych do działań.

- Dokonać wstępnego rozpoznania sytuacji określając:

- miejsce pożaru,

- rodzaj materiału znajdującego się w obiekcie,

- ilość ludzi przebywających w obiekcie,

- zagrożenie innych obiektów,

- zaopatrzenie wodne,

- sprzęt niezbędny do działań ratowniczych

- Zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez właściwe oznakowanie i oświetlenie.

- Przystąpić do ewakuacji ludzi przebywających w obiekcie.

- Jeżeli zachodzi konieczność udzielić poszkodowanym pomocy przedlekarskiej.

- Zabezpieczyć najbliższe obiekty odwodem taktycznym przed możliwością przeniesienia się pożaru.

2. SCENARIUSZ POŻAROWY – SEKWENCJE PRACY URZĄDZEŃ.

Centrala sygnalizacji pożaru (CSP) alarmuje ochronę obiektu o pożarze w przypadku jego wykrycia przez czujkę pożarową lub w przypadku uruchomienia przycisku Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego (ROP).

Każde zadziałanie detektora pożaru (czujki) powoduje uruchomienie wstępnego ostrzeżenia o pożarze (alarmu I stopnia), natomiast każde zadziałanie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego powoduje uruchomienie alarmu o pożarze (alarm II stopnia): Jeżeli w przeciągu 180 sekund od momentu rozpoczęcia alarmu I stopnia obsługa obiektu nie potwierdzi przyjęcia informacji o alarmie wówczas alarm I stopnia przekształca się automatycznie w alarm II stopnia.

Alarm II stopnia wywołuje w centrali pożarowej automatyczne wygenerowanie sygnałów do elementów wykonawczych instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP).

Jeżeli w przeciągu 180 sekund obsługa obiektu nie zweryfikuje i nie odwoła alarmu pożarowego zostaną bezzwłocznie wykonane opisane niżej działania.

STREFA I

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Wschodnie – kondygnacja Niskiego Parteru, w której skład wchodzą pom. byłej Centralnej Sterylizatorni, szatnia pracownicza, wentylatorownia, magazyn centralny bielizny czystej, tomograf po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu Pożarowego

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Załączenie się wentylacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji (była centralna sterylizacja, tomograf)

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA II

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Wschodnie – kondygnacja Wysokiego Parteru, w której skład wchodzi: Krwiodawstwo 
i Bakteriologia, pom. administracyjne, kaplica po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu Pożarowego

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Załączenie się wentylacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA III

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Wschodnie – kondygnacja I piętra, w której skład wchodzi oddział: Rehabilitacyjny po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu Pożarowego

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Załączenie się wentylacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionków Przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA IV

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Wschodnie – kondygnacja II piętra, w której skład wchodzi oddział: Nefrologia Hipertensjologia 
i Chorób Wewnętrznych po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Załączenie się wentylacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

STREFA V

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Wschodnie – kondygnacja III piętra, w której skład wchodzi oddział: Okulistyczny po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Załączenie się wentylacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

STREFA VI

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej ” (IV piętro, skrzydło wschodnie), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu Pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków  		 przeciwpożarowych

STREFA VII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Ginekologia Onkologiczna”

(V piętro, skrzydło wschodnie), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie

wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie centrali wentylacyjnej w izolatce

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych.

- załączenie centrali wentylacyjnej w izolatce

STREFA VIII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Patologii Ciąży” 
(VI piętro, skrzydło wschodnie), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych.

STREFA IX

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Pracownia Rezonansu Pomieszczenia gospodarcze i biurowe” (niski parter, skrzydło zachodnie), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA X

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Neurochirurgia” (wysoki parter, skrzydło zachodnie), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

- załączenie central wentylacyjnych

STREFA XI

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Zachodnie –kondygnacje I piętra w której skład wchodzi oddział: Neurologiczny z pododdziałem udarowym. Po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

STREFA XII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Zachodnie –kondygnacje II piętra w której skład wchodzi oddział: Kardiologia z OiOK.
Po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

STREFA XIII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Skrzydło Zachodnie –kondygnacja III piętra w której skład wchodzi oddział: Kardiochirurgii. Po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA XIV

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Chirurgia Ogólna Onkologiczna” (IV piętro, skrzydło zachodnie), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA XV

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Oddział Chirurgii urazowo-ortopedycznej (V piętro, skrzydło zachodnie), po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemów wentylacji

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych.

STREFA XVI

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „Oddział Położniczy i Patologii Ciąży” (VI piętro, skrzydło zachodnie) , po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

STREFA XVII
Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „SUTERYNA”- Skrzydło północne, blok terapii (pomieszczenia techniczne i magazynowe), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Uruchomienie urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych i przedsionków ppoż.

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XVIII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „SOR”, Izba Przyjęć (niski parter, skrzydło północne), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref i kurtyn p.poż.

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Wjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Otwarcie drzwi wjazdowych przesuwnych do SOR

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XIX

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Skrzydło Północne – kondygnacja wysokiego parteru w której skład wchodzi : Część administracyjna po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XX

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Skrzydło Północne – kondygnacji 
I piętra w której skład wchodzi oddział: Anestezjologii i Intensywna Terapia
po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XXI

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Skrzydło Północne – kondygnacji II piętra, w której skład wchodzi  oddział: Radiodiagnostyka Obrazowa po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XXII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Skrzydło Północne – kondygnacji III piętra w której skład wchodzi  oddział: Hematologii i Diabetologii, po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XXIII

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „ Transplantologii i Chirurgii Ogólnej” (IV piętro, skrzydło północne), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków  przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XXIV

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „ Oddział Gastroenterologii” 
(V piętro, skrzydło północne), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XXV

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Skrzydło Północne – kondygnacje VI piętra w której skład wchodzą oddziały: Trakt Porodowy, część Oddziału Neonatologii po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Wyłączenie systemu wentylacji

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- załączenie central wentylacyjnych,

- włączenie windy.

STREFA XXVI

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie Skrzydło Północne – kondygnacje VII piętra w której skład wchodzą oddziały: Położniczo- Ginekologiczny Septyczny, pom. techniczne po wykryciu pożaru zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- włączenie windy.

STREFA XXVII

GŁÓWNA KLATKA SCHODOWA Z PRZYLEGŁYMI PRZEDSIONKAMI PPOŻ. ŁĄCZĄCA TRZY SKRZYDŁA SZPITALA 
Dzięki działaniu elementów wykonawczych po wykryciu pożaru w którymś ze skrzydeł Szpitala zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Zjazd wind osobowych na wysoki parter i otwarcie drzwi

Zjazd wind towarowo- osobowych na niski parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- włączenie wind.

STREFA XXVIII

Klatka schodowa-wschodnia

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

STREFA XXIX

Klatka schodowa- zachodnia

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

STREFA XXX

Klatka schodowa- północna

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych

Zjazd windy na wysoki parter i otwarcie drzwi

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem klatki schodowej,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionków przeciwpożarowych,

- włączenie windy.

STREFA XXXI

Dzięki działaniu elementów wykonawczych w strefie „NISKIEGO I WYSOKIEGO PARTERU WRAZ Z PODPIWNICZENIEM ŁĄCZNIE Z BUDYNKIEM PET” (budynek o kształcie trójkąta), w której wykryto pożar zostaną bezzwłocznie wykonane następujące działania:

Automatyczne sterownia w przypadku alarmu II stopnia

Przekazanie sygnału o pożarze do Państwowej Straży Pożarnej poprzez system monitoringu pożarowego

Uruchomienie dźwiękowego systemu ostrzegawczego z samoczynnie nadawanym komunikatem alarmowym w obrębie strefy pożarowej, w której wykryto pożar oraz przekazanie komunikatu ostrzegawczego do stref sąsiednich

Uruchomienie urządzeń służących do usuwania dymu klatek schodowych oraz przedsionków przeciwpożarowych

Zamknięcie klap pożarowych na granicy stref

Zamknięcie kurtyn przeciwpożarowych

Zwolnienie elektro-trzymaczy drzwi przeciwpożarowych i drzwi wyjściowe na zewnątrz

Otwarcie drzwi rozsuwanych (wyjście z budynku)

Wyłączenie systemów wentylacji (w laboratorium oraz PET i pododdziale intensywnej terapii)

Oprócz tego instalacja sygnalizacji pożaru monitoruje inne sygnały, które powodują powstanie alarmu II stopnia:

Sygnały monitorowane wywołujące alarm pożarowy II stopnia

Ręczne uruchomienie urządzeń służących do usuwania dymu z klatek schodowych z centralek sterujących

Następujące czynności przywracające działanie urządzeń WSS obsługa techniczna musi wykonać osobiście po skasowaniu alarmu pożarowego w CSP:

- wyłączenie urządzeń służących do usuwania dymu z klatek schodowych,

- wyłączenie urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem przedsionka przeciwpożarowego,

- załączenie central wentylacyjnych,

- zamknięci drzwi przesuwnych.

Aktualizacja z dnia 27.05.2014