PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 	
”przygotowanie instalacji sanitarnych wewnętrznych co. cwu. i zewnętrznej przygotowujący do modernizacji ciepłowniczych grupowych oparciu o budowę węzłów indywidualnych ciepłowniczych dla budynku głównego, budynku administracyjno- technicznego, budynku tlenowni oraz budynku obecnego węzła cieplnego .”

Części składowe zamówienia: Inwentaryzacja, opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac w zakresie instalacji sanitarnych istniejącej instalacji c.w.u, c.t (dla potrzeb went. mech), i c.o. cyrk. do nowo zaprojektowanych i wykonanych węzłów cieplnych wykonanych przez MPEC oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej, studni schładzającej z wpięciem do kanalizacji sanitarnej w budynku głównym , budynku zaplecza technicznego, budynku tlenowni  i obecnego budynku węzła cieplnego.

Lokalizacja inwestycji: Budynek Główny, budynek administracyjno-techniczny, budynek tlenowni, budynek obecnego węzła cieplnego zlokalizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej  18

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Olsztynie podpisał z MPEC umowę na modernizacje ciepłowniczego węzła grupowego w oparciu o budowę węzłów indywidualnych dla budynku głównego, budynku administracyjno- technicznego, budynku tlenowni oraz budynku obecnego węzła cieplnego.
	Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na inwentaryzację, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac polegających na połączeniu istniejącej instalacji c.o., c.w.u, cyrk, ct (wentylacja mechaniczna). do nowo zaprojektowanych węzłów cieplnych zlokalizowanych na terenie wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18. Obecny węzeł cieplny zlokalizowany na terenie szpitala zostanie zamieniony na 4 mniejsze węzły cieplne. Usytuowanie węzłów przedstawione jest na załączniku nr 1.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC

Obecnie na terenie szpitala znajduje się jeden węzeł cieplny zaopatrujący w ciepło szereg budynków zlokalizowanych na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.
W/w węzeł zostanie zastąpiony 4 mniejszymi węzłami cieplnymi usytuowanymi w: budynku głównym szpitala, budynku zaplecza technicznego, tlenowni oraz w obecnym węźle cieplnym.
Przed przystąpieniem do projektowania sporządzić inwentaryzację w zakresie niezbędnym do sporządzenia opracowania.	
Następnie wszystkie istniejące instalacje  c.o c.w.u, i cyrk. oraz wentylacji (c.t)., należy zaprojektować doprowadzenie do nowo zaprojektowanych węzłów cieplnych w celu zasilenia budynków w czynnik grzejny. Wykonać schemat połączeń oraz rysunki powykonawcze przebiegu trasy? Przedstawić schemat połączeń i przebieg rurociągów i ich średnic, z zaznaczonymi miejscami kompensacji wydłużeń termicznych oraz zastosowaną armaturą.

W pomieszczeniach przeznaczonych na węzły cieplne należy zaprojektować studnie schładzającą, wentylacji nawiewno/wywiewnej i grawitacyjną.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące projektowania i realizacji.

Branża sanitarna

Szczegółowy zakres zamówienia: 	

I.  Budynek główny	
Należy wykonać Inwentaryzację istniejących instalacji  c.o., c.w.u. i cyrk. oraz wentylacji c.t. w budynku głównym szpitala, a następnie wykonać doprowadzenie  zinwentaryzowaną  instalację c.o. c.t, c.w.u. cyrk. oraz wentylacji  do pomieszczenia węzłów zaprojektowanych i wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne w Olsztynie- załącznik nr 2.	
W pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny należy zaprojektować i wykonać :

- zamiast istniejącej kratki spustowej kanalizacyjnej należy zastosować studzienkę schładzającą betonową o  wymiarach Ø 600 i h=600 mm odpływową z zabezpieczeniem przed cofnięciem się ścieków (zasuwą burzową) lub nierozpływową z rurą podpodłogową DN50 na przewód elektryczny i przewodem tłocznym PE DN32 zakończonym złączką. Klapę zwrotną w studzience schładzającej odpływowej należy zakończyć kolanem. Studzienkę przykryć kratą lub blachą perforowaną. Pokrywa studni powinna posiadać otwory, umożliwiające wpłyniecie spuszczanej z węzła wody do studni.

- Pomieszczenie ma wentylację grawitacyjną i wywiewną. Wykonać wentylację grawitacyjną nawiewną.

Kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm wykonać w kształcie litery Z, wlot do kanału usytuować na zewnątrz budynku na wysokości 2m powyżej poziomu terenu. Wylot z kanału umiejscowić nie wyżej mi 0,3m nad podłogą węzła.
Zewnętrzne i wewnętrzne otwory wlotowe i wylotowe kanałów wentylacji pomieszczenia węzła należy zabezpieczyć siatką (kratką) metalowa

Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej wykonać otwór umieszczony nie niżej niż 0,3 m od stropu pomieszczenia.

- Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić:	
- instalację centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi,	
- instalację wentylacji (ct)/ciepła technologicznego z zaworami odcinającymi,	
 - instalację cieplej wody i cyrkulacji z zaworami odcinającymi,	
 - instalację zimnej wody na potrzeby c.w.u. z zaworem odcinającym,

- Rury instalacji odbiorczej, wchodzące do pomieszczenia węzła powinny być stalowe oraz wprowadzone pod stropem w odległości od stropu pozwalającej na montaż na rurach odpowietrzenia.

Na instalacji odbiorczej należy wykonać izolację rur.

Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie powinny być o klasie odporności ogniowej EI60.

II. Budynek administracyjno- techniczne      	                                                                            
 Należy wykonać Inwentaryzację istniejących instalacji  c.o., c.w.u, cyrk. oraz wentylacji (c.t). w budynku zaplecza technicznego szpitala, a następnie zaprojektować wpięcie zinwentaryzowanych  instalacji c.o. c.t, c.w.u  do węzłów zaprojektowanych i wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne w Olsztynie- załącznik nr 3.	
W pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny należy zaprojektować i wykonać :

- Należy wykonać studzienkę schładzającą betonową o  wymiarach Ø 600 i h=600 mm odpływową z zabezpieczeniem przed cofnięciem się ścieków (zasuwą burzową) lub nierozpływową z rurą podpodłogową DN50 na przewód elektryczny i przewodem tłocznym PE DN32 zakończonym złączką. Klapę zwrotną w studzience schładzającej odpływowej należy zakończyć kolanem. Studzienkę przykryć kratą lub blachą perforowaną. Pokrywa studni powinna posiadać otwory, umożliwiające wpłyniecie spuszczanej z węzła wody do studni.
Studnię wpiąć do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na zewnątrz najbliżej pomieszczenia przeznaczonego na węzeł.

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną.

Kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm wykonać w kształcie litery Z, wlot do kanału usytuować na zewnątrz budynku na wysokości 2m powyżej poziomu terenu. Wylot z kanału umiejscowić nie wyżej mi 0,3m nad podłogą węzła.
Zewnętrzne i wewnętrzne otwory wlotowe i wylotowe kanałów wentylacji pomieszczenia węzła należy zabezpieczyć siatką (kratką) metalowa

Wykonać kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm powinien mieć otwór umieszczony nie niżej niż 0,3 m od stropu pomieszczenia. Budynek parterowy w którym należy wykonać nowy kanał wentylacyjny.

- Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić instalacje z rozdzielaczy znajdujących się w trzech różnych częściach budynku – ZAŁĄCZNIK N 6:	
- instalację centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi,	
- instalację wentylacji (ct)/ciepła technologicznego z zaworami odcinającymi,	
 - instalację cieplej wody i cyrkulacji z zaworami odcinającymi,	
 - instalację zimnej wody na potrzeby c.w.u. z zaworem odcinającym,

- Rury instalacji odbiorczej, wchodzące do pomieszczenia węzła powinny być  np. stalowe oraz wprowadzone pod stropem w odległości od stropu pozwalającej na montaż na rurach odpowietrzenia.

- Na instalacji odbiorczej należy wykonać izolację rur.

- Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie powinny być o klasie odporności ogniowej EI60.

III. Budynek tlenowni	
Należy wykonać Inwentaryzację istniejących instalacji  c.o., c.w.u w tlenowni szpitala a następnie zaprojektować wpięcie zinwentaryzowanych  instalacji c.o., c.w.u  do węzłów zaprojektowanych i wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne w Olsztynie- załącznik nr 4.	
W pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny należy zaprojektować i wykonać :

- studzienkę schładzającą betonową o  wymiarach Ø 600 i h=600 mm odpływową z zabezpieczeniem przed cofnięciem się ścieków (zasuwą burzową) lub nierozpływową z rurą podpodłogową DN50 na przewód elektryczny i przewodem tłocznym PE DN32 zakończonym złączką. Klapę zwrotną w studzience schładzającej odpływowej należy zakończyć kolanem. Studzienkę przykryć kratą lub blachą perforowaną. Pokrywa studni powinna posiadać otwory, umożliwiające wpłyniecie spuszczanej z węzła wody do studni. Najbliższa studzienka kanalizacyjna znajduję się w pobliżu pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny.

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną.

Kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm wykonać w kształcie litery Z, wlot do kanału usytuować na zewnątrz budynku na wysokości 2m powyżej poziomu terenu. Wylot z kanału umiejscowić nie wyżej mi 0,3m nad podłogą węzła.
Zewnętrzne i wewnętrzne otwory wlotowe i wylotowe kanałów wentylacji pomieszczenia węzła należy zabezpieczyć siatką (kratką) metalowa. Budynek parterowy wykonać w nim nowy kanał wentylacyjny

Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm powinien mieć otwór umieszczony nie niżej niż 0,3 m od stropu pomieszczenia.

- Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić:	
- instalację centralnego ogrzewania z zaworami odcinającymi,	
- instalację wentylacji (ct)/z zaworami odcinającymi,	
 - instalację cieplej wody i cyrkulacji z zaworami odcinającymi,	
 - instalację zimnej wody na potrzeby c.w.u. z zaworem odcinającym, 	
 - kanalizację sanitarną bez rewizji ,

- Rury instalacji odbiorczej, wchodzące do pomieszczenia węzła powinny być np. stalowe oraz wprowadzone pod stropem w odległości od stropu pozwalającej na montaż na rurach odpowietrzenia.

- Na instalacji odbiorczej należy wykonać izolację rur.

- Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie powinny być o klasie odporności ogniowej EI60.

IV. Budynek obecnego węzła	
Należy wykonać Inwentaryzację istniejących instalacji  c.o., c.w.u oraz c.t. w wymiennikowni szpitala a następnie zaprojektuje wpięcia zinwentaryzowanych  instalacji c.o. c.t, c.w.u  do węzłów zaprojektowanych i wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplne w Olsztynie- załącznik nr 5.	
W pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny należy zaprojektować i wykonać :

- studzienkę schładzającą betonową o  wymiarach Ø 600 i h=600 mm odpływową z zabezpieczeniem przed cofnięciem się ścieków (zasuwą burzową) lub nierozpływową z rurą podpodłogową DN50 na przewód elektryczny i przewodem tłocznym PE DN32 zakończonym złączką. Klapę zwrotną w studzience schładzającej odpływowej należy zakończyć kolanem. Studzienkę przykryć kratą lub blachą perforowaną. Pokrywa studni powinna posiadać otwory, umożliwiające wpłyniecie spuszczanej z węzła wody do studni. Kanalizacja sanitarna znajduje się w budynku w związku z powyższym  po wykonaniu studni schładzającej należy dokonać wpięcia w istniejącą instalację.

- Pomieszczenie powinno mieć wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną.

Kanał wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm wykonać w kształcie litery Z, wlot do kanału usytuować na zewnątrz budynku na wysokości 2m powyżej poziomu terenu. Wylot z kanału umiejscowić nie wyżej mi 0,3m nad podłogą węzła.
Zewnętrzne i wewnętrzne otwory wlotowe i wylotowe kanałów wentylacji pomieszczenia węzła należy zabezpieczyć siatką (kratką) metalowa

Kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o wym. 15x15 cm lub Ø16 cm powinien mieć otwór umieszczony nie niżej niż 0,3 m od stropu pomieszczenia. Budynek parterowy należy wykonać nowy kanał wentylacyjny.

- Do pomieszczenia węzła należy doprowadzić:	
- instalację centralnego ogrzewania  zkończyć rozdzielaczem z zaworami odcinającymi,	
- instalację wentylacji (ct)/ zakończona rozdzielaczem z zaworami odcinającymi,	
 - instalację cieplej wody i cyrkulacji z zaworami odcinającymi,	
 - instalację zimnej wody na potrzeby c.w.u. z zaworem odcinającym, 	
 - kanalizację sanitarną bez rewizji

- Rury instalacji odbiorczej, wchodzące do pomieszczenia węzła powinny być np. stalowe oraz wprowadzone pod stropem w odległości od stropu pozwalającej na montaż na rurach odpowietrzenia.

- Na instalacji odbiorczej należy wykonać izolację rur.

- Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie powinny być o klasie odporności ogniowej EI60.

- Odbiór robót

Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem. Wszelkie prace związane z wyłączeniem, włączeniem i przepięciem wykonać po ówczesnym ustaleniu ze służbami technicznymi szpitala. Ingerencja w istniejącą instalację c.o. po zakończeniu sezonu grzewczego  tj. około końca kwietnia.  Prace związane z wyłączeniem c.w.u. ograniczyć do minimum.

Prace należy zakończyć i odebrać do dnia 22.05.2021r oprócz ostatecznego przełączenia c.w.u i cyrkulacji , które należy wykonać równolegle z MPEC najpóźniej do dnia 01.07.2021r	
Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób i pomiarów w celu sprawdzenia szczelności tj. m.in. :

- Próba szczelności instalacji  wykonanych instalacji sanitarnychj

- Wymagania formalne

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie dokumentacji.

- Wykonawca naniesie geodezyjnie nowe instalacje zewnętrzne w momencie ich wykonania i o ile zajdzie taka potrzeba

5. Uwagi końcowe

- Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenie projektanta stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także obowiązującymi normami. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej

- Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  - Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie

Z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

F.   Podlega pisemnemu uzgodnieniu z Z-com Dyrektora ds. ESP.- Tech.  		Szpitala

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w odpowiednich zakresach.

- Roboty remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie.

- Projektant opracuje wytyczne do planu BIOZ adekwatne do projektowanego zakresu robót

- Ze względu na specyfikę obiektu, jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak zaprojektowane aby ich wykonywanie nie zakłócało pracy komórek organizacyjnych budynku szpitala

- Wszystkie wyłączenia przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu 
ze służbami	technicznymi szpitala

- Wszystkie materiały zaprojektowane do  realizacji robót muszą posiadać atesty 
i aprobaty

- Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia

10. dostarczona dokumentacja projektowa, przedmiary będą dostarczone w formie papierowej w 4 egz , oraz na nośniku elektronicznym płyta cd lub dvd 4 egz w formacie plików pdf oraz edytowalne (word , cad, ath).

Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego:

Nr.1 Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonymi nowymi lokalizacjami węzłów cieplnych
Nr.2 Rzut węzła budynek główny	
Nr.3 Rzut węzła budynek zaplecza technicznego	
Nr .4 Rzut węzła budynek tlenowni	
Nr.5 Rzut węzła w  budynek obecnego węzła	
Nr. 6 Lokalizacja rozdzielaczy w budynku administracyjno- technicznym