Załącznik nr 6 do SIWZ

| PLANU ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH 2018 r. w WSS w Olsztynie |
| --- |
| L.p. | Zakres | Czynności do wykonania | Podstawa prawna | Terminy | Osoby odpowiedzialne | Dokumenty związane | Nadzorujący | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Przegląd budynków | Przeglądy budynków, a w szczególności: Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Sprawdzenie kanałów dymowych. Sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne. | Prawo Budowlane Art.62.1 pkt.3. | II kw.2018r. IV kw.2018r. |  | Protokoły przeglądów, wpisy do książek obiektów; |  |  |
| 2. | Oględziny i przegląd stacji transformatorowych i rozdzielni nN w S-2 , S-3, S-bloki operacyjne rozdzielnucy SN | a. Oględziny a w szczególności : Kontrola stanu połączeń szyn i końcówek kabli nn., b. Przeglądy, rozdzielni nN i SN sprawdzenie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej. | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 17-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. 21/87 poz.184 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) Zarządzenie MgiE z 7-1-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej (M.P. 3/87 poz.25 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) Instrukcje ruchu i eksploatacji dla poszczególnych stacji. Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | a. 1 x m-c b. 1 x rok . |  | Kontrolka przeglądów, ewentualnie protokoły z przeglądów |  |  |
| 3. | Przegląd agregatów prądotwórczych - szt.3 | a. oględziny ! x tydzień b. uruchamianie agregatów 1 x miesiącu . c. . Przeglądy serwisowe 1 x rok | PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 7-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądotwórczych (M.P. 21/87 poz. 21 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | a. 1 x tydzień b. 1 x m-c c. 1 x rok |  | Książki pracy agregatów prądotwórczych. Protokoły z przeglądów serwisowych. |  |  |
| 4. | Przeglądy wytwornic pary - szt. 3 | Oględziny, sprawdzenie ilości spalanego paliwa. Czyszczenie kotłów. Przeprowadzenie pomiaru spalin. Przeglądy serwisowe. | Zalecenia serwisu producenta urządzeń. | II kw.2018r. IV kw.2018r. |  | Kontrolki pracy, protokoły z przeglądów |  |  |
| 5. | Przegląd oraz kontrola pracy UPS-ów n/w - OIT, SOR I , SORII, Noworodki, OIOK - Kardiologia - Naczyniówka - Kardiochirurgia - Chirurgia + Neurochirurgia - korytarze i klatki schodowe - sale operacyjne - sale i pokoje wybudzeń - apteka | a) Co tygodniowe sprawdzenie stanu naładowania baterii akumulatorów. b) Codzienna kontrola stanu pracy UPS, oględziny. c) Przeglądy serwisowe . | PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 7-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorów (M.P. 21/87 poz.185 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | a,b)1 x tydzień c) II i III kw. 2018r. |  | a,b) Zeszyty z przeglądów. c)Protokoły z przeglądów serwisowych. |  |  |
| 6. | Oględziny i przeglądy rozdzielni zamontowanych w złączy kablowych i zasilających obiekty szpitala i jego części. | dokonywanie oględzin i przeglądów wg. obowiązujących przepisów | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 17-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. 21/87 poz.184 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | a) 1 x m . |  | Kontrolka przeglądów |  |  |
| 7. | Przegląd tablic elektrycznych piętrowych. | dokonywanie oględzin i przeglądów wg. obowiązujących przepisów | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 17-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. 21/87 poz.184 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | a) 1 x m |  | Kontrolka przeglądów |  |  |
| 8. | Przegląd oraz bieżąca kontrola pracy centrali telefonicznej, instalacji i sieci telefonicznych Obsługa systemu rejestracji telefonicznej poradni specjalistycznych | Codzienne sprawdzenie stanu naładowania bat. akumulatorów, bieżąca kontrola pracy centrali telefonicznej, instalacji i sieci telefonicznych. | Wg zasad wiedzy technicznej. Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | 1 x m-c |  | Kontrolka przeglądów, |  |  |
| 9. | Przegląd i konserwacja monitoringu systemu antywłamaniowego w budynkach szpitala oraz instalacji p.poz w archiwach szpitala | Codzienne sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania systemów instalacji sygnalizacji pożaru i DSO. - 1 x kw. raportowanie | Rozporządzenie MSW z 3-11-92 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92/95 poz. 460) Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | 1 x kw |  | Kontrolka, protokoły z przeglądów |  |  |
| 10. | Przegląd i konserwacja oraz bieżąca kontrola pracy systemów i instalacji sygnalizacji p.poż , DSO i systemu oddymiania w budynku głównym szpitala | Codzienne sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania systemów instalacji sygnalizacji pożaru i DSO. i systemu oddymiania - 1 x m. raportowanie | Rozporządzenie MSW z 3-11-92 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92/95 poz. 460) Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | - bieżące - 1 x m |  | Kontrolka, protokoły z przeglądów |  |  |
| 11. | Przegląd i konserwacja oraz bieżąca kontrola pracy systemów instalacji KD , CCTV , p.poż , DSO i systemu oddymiania na bloku operacyjnym | - codzienne sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania instalacji - 1 x kw. raportowanie | - wymogi serwisowe Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | - bieżące - 1 x kwartał |  | - kontrolka protokoły z przeglądów |  |  |
| 12. | Konserwacja masztów i anten | Ocena stanu technicznego i ustalenie zakresu konserwacji i ewentualnych napraw | Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego i Prawa Budowlanego. | 1 x rok |  | Protokoły i inne dokumenty z przeglądu |  |  |
| 13 | Konserwacja oświetlenia lotniska | - Codzienne sprawdzanie stanu technicznego i funkcjonalnego. Natychmiastowa likwidacja nieprawidłowości (w przypadkach koniecznych powiadomienie LPR) - Przeglądy serwisowe zamontowanych urządzeń. | - Instrukcje eksploatacyjne lądowiska i ppoż. | 1 x rok |  | - kontrolka przeglądów - protokoły przeglądów |  |  |
| 14. | Przegląd i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na posesji | Oględziny i przegląd stanu technicznego opraw i słupów oraz instalacji i sieci zasilających. Regulacja nastaw na zegarach.( wg potrzeb) | PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 14-9-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego (M.P. 29/86 poz. 230 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | 1 x m-c |  | Kontrolka przeglądów. |  |  |
| 15 | Monitoring sygnałów pożarowych do stacji monitorowania alarmów z budynku głównego szpitala i bloku operacyjnego celem przekazania sygnałów do straży pożarnej | - codzienne sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania instalacji - 1 x m. raportowanie | Rozporządzenie MSW z 3-11-92 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92/95 poz. 460) Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | - bieżące - 1 x - m |  | protokoły z przeglądów |  |  |
| 16. | Bieżąca kontrola przegląd oraz sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego | a) codzienne oględziny, sprawdzenie układu zasilania i sterowania, bieżąca kontrola pracy sprężarek b) przeglądy zgodnie z wymogami serwisowymi. | Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wg zasad wiedzy technicznej. | a. 1 x- m. b. 1x / rok |  | a) kontrolka przeglądów b) protokoły z przeglądów |  |  |
| 17. | Bieżąca kontrola przegląd oraz pracy stacji pomp próżni | a) codzienne oględziny, sprawdzenie układu zasilania i sterowania, bieżąca kontrola pracy pomp próżniowych, b) przeglądy zgodnie z wymogami serwisowymi. | Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego, oraz wg zasad wiedzy technicznej. | a. 1x /m-c b. 1x / rok |  | a) kontrolka przeglądów b) protokoły z przeglądów |  |  |
| 18. | Baterii akumulatorów oświetlenia ewakuacyjnego ( awaryjnego) Szt. 8 | Sprawdzenie stanu połączeń. Sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego, uzupełnienie źródeł światła Sprawdzenie działania automatyki sterującej i załączającej. c) Przeglądy serwisowe | PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 7-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorów (M.P. 21/87 poz.185 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) Zarządzenie MgiE z 14-9-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego (M.P. 29/86 poz. 230 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | 1x / m-c |  | a, kontrolka przeglądów. c. Protokoły z przeglądów serwisowych. |  |  |
| 19. | Przegląd oraz bieżąca kontrola szaf TIT. | a) co miesięczne sprawdzanie stanu technicznego b) przeglądy serwisowe | PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 17-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. 21/87 poz.184 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | a) 1 x/ m -c b)1x rok |  | a) Kontrolka przeglądów b) protokoły przeglądów |  |  |
| 20 | Wykonanie pomiarów oporności izolacji , skuteczności ochrony przeciwporażeniowa- wej w wytypowanych pomieszczeniach oraz po remontach realizowanych przez Dz. Tech., systemem gospodarczym | Pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej | PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych Zarządzenie MgiE z 17-7-87 w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. 21/87 poz.184 (dotychczas nie zastąpione, merytorycznie aktualne – w kategorii „zasad wiedzy technicznej”) | II kw.2018r. i wg potrzeb |  | Protokoły z pomiarów |  |  |
| 21. | Konserwacja oraz bieżące badania dźwigów szpitalnych. | Czynności wynikające z ksiąg UDT. | Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego | Zgodnie z terminami Ksiąg UDT. |  | Kontrolka z przeglądów oraz wpisy do książek rewizyjnych |  |  |
| 22. | Przegląd oraz kontrola pracy instalacji elektrycznych i automatyki, zamontowanych w hydroforni | a) codzienne przeglądy oraz sprawdzenie stanu połączeń układu zasilania i sterowania, b) sprawdzenie układu rezerwowego zasilania hydroforni, c) przegląd zestawu hydroforowego | Wg zasady wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. | a) 2018r. b) 1x / m-c c) 1x / rok |  | a) kontrolka przeglądów b) protokół z przeglądu c) protokół z przeglądu |  |  |
| 23. | Przeglądy: - drzwi automatycznych i drzwi ppoż. | - Codzienne sprawdzenie stanu technicznego drzwi, w tym szczelności uszczelek, regulacja zawiasów. - Przegląd serwisowy | Rozporządzenie MSW z 3-11-92 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92/95 poz. 460) | 1 x/ rok |  | - Kontrolka - Protokół z przeglądu serwisowego |  |  |
| 24. | Tlenownia, Budynek główny szpitala, Budynek nowych bloków operacyjnych - Stacje rozprężne gazów medycznych (dwutlenek węgla, podtlenek azotu i tlenu) | a) co miesięczne sprawdzanie stanu technicznego b) przeglądy serwisowe | obowiązujące przepisy i normy | 1 x /m-c 1 x/ rok |  | - kontrolka - protokół przeglądu serwisowego |  |  |
| 25. | Instalacje gazów medycznych | przeglądy instalacyjne | obowiązujące przepisy i normy | co miesiąc 1 x 2018r. |  | - kontrolka - protokół |  |  |
| 26. | - Przeglądy instalacji sanitarnych wewnętrznych - Przegląd instalacji kanalizacji deszczowej /studzienek zewnętrznych/ - Przegląd instalacji sanitarnych zewnętrznych | Co miesięczne oględziny, sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów, zaworów . Co miesięczne oględziny i czyszczenie studzienek ulicznych. Co miesięczne oględziny i przeglądy. Próbne uruchamianie hydrantów sieci zewnętrznej. | Ustalenia wewnątrz szpitalne; zapisy umowy z firmą zewnętrzną | co miesięczne w 2018r. |  | Kontrolka przeglądów |  |  |
| 27. | Przeglądy serwisowe i konserwacja instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. | czyszczenie kratek wyciągowych wentylacji mechanicznych w pomieszczeniach klimatyzowanych. Sprawdzanie szczelności agregatów chłodniczych i instalacji wody lodowej Wymiana filtrów w centralach oraz w pomieszczeniach inst. | Ustalenia wewnątrz szpitalne i zapisy umowy z firmą zewnętrzną | 4 x 2018r. |  | Protokoły z przeglądu |  |  |
| 28. | Przegląd instalacji zwalczania Legionelli. | Codzienne sprawdzanie pracy urządzeń Oxiperm PRO. przeglądy serwisowe. | Zgodnie z instrukcjami obsługi oraz ustaleniami wewnątrz szpitalnymi | 1x w 2018r. |  | - kontrolka pracy - protokoły przeglądów |  |  |
| 29. | Budynek nowych bloków operacyjnych - Stacja Uzdatniania Wody | przeglądy serwisowe | obowiązujące przepisy i normy | co miesiąc 1 x 2018r. |  | - protokół |  |  |
| 30. | Budynek nowych bloków operacyjnych – agregaty wody lodowej | przeglądy serwisowe | obowiązujące przepisy i normy | 1 x 2018 |  | - protokół |  |  |
| 31. | Ujęcie wody - hydrofornia | przeglądy serwisowe | obowiązujące przepisy i normy | co kwartał 4 x 2018 |  | - protokoły |  |  |
| 32. | Budynek nowych bloków operacyjnych – Węzeł cieplny | przegląd serwisowy | obowiązujące przepisy i normy | 1 x 2018 |  | - protokół |  |  |
| 33 | Budynek nowych bloków operacyjnych - drzwi automatyczne | przeglądy serwisowe | obowiązujące przepisy i normy | co miesiąc |  | - protokół |  |  |
| 34 | Klimatyzacja i wentylacja SOR i OIOM, Kardiochirurgia | Czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej | obowiązujące przepisy i normy | 1 x 2018 |  | - protokół |  |  |
| 35 | Budynek nowych bloków operacyjnych | Czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej | obowiązujące przepisy i normy | 1 x 2018 |  | - protokół |  |  |
| 36 | Kanalizacja sanitarna | Badanie ścieków bytowych i technologicznych | obowiązujące przepisy i normy | 6 x 2018 |  | - protokoły |  |  |

Olsztyn: styczeń 2018r.

Zobowiązujemy się do realizacji w/w Planu Zabiegów Eksploatacyjnych:

_____________________________

data i czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy