SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Poglądowe rozmieszczenie szachtów

| Piętro VI Położniczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piętro VI Trakt Porodowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piętro V Ortopedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piętro IV Chirurgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piętro III Kardiochirurgia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piętro II Kardiologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piętro II OINK |  |  |  |  |
| Piętro I Neurologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piętro WP GPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piętro WP Neurochirurgia |  | Piętro WP Korytarz |  | Piętro WP Kadry |
| Piętro NP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piętro NP. Laboratorium |  | NP. SOR magazynek |  |  |
| Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GPD Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |

Odległości poszczególnych szachów od szachtu zbiorczego:

| Lp. | Szacht | Ilość metrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Piętro NP. | 135 |
| 2 | Piętro NP. Laboratorium | 250 |
| 3 | Piętro NP. Sor magazynek | 150 |
| 4 | Piętro WP. Blok operacyjny | 25 |
| 5 | Piętro WP GPD | 150 |
| 6 | Piętro WP Neurochirurgia | 150 |
| 7 | Piętro WP Korytarz | 210 |
| 8 | Piętro WP Kadry | 210 |
| 9 | Piętro I Neurologia | 160 |
| 10 | Piętro II Kardiologia | 175 |
| 11 | Piętro II OINK | 175 |
| 12 | Piętro III Kardiochirurgia | 190 |
| 13 | Piętro IV Chirurgia | 205 |
| 14 | Piętro V Ortopedia | 220 |
| 15 | Piętro VI Położniczy | 235 |
| 16 | Piętro VI Trakt porodowy | 250 |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | Szacht | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Switch dostępowy z modułami SFP+ | 16 |
| 2 | Switch corowy z modułami SFP+ | 2 |

Wdrożenie, konfiguracja oraz szkolenie

Etap 1.

Instalacja przełączników corowych w szafie rack. Redundantne podłączenie do instalowanych w poszczególnych punktach dystrybucyjnych przełączników dostępowych, a także zapewnienie połączenia z istniejącymi przełącznikami serii HP 1920, 1820, inne będącymi przełącznikami dostępowymi.

Konfiguracja przełączników corowych polegająca na:

- budowie redundantnego klastra przełączników z wykorzystaniem mechanizmów zawartych w oprogramowaniu umożliwiająca przejęcie całości ruchu sieciowego przez jeden z przełączników w przypadku awarii któregokolwiek z przełączników klastra. Połączenie węzłów klastra musi zostać zrealizowane za pomocą istniejących portów przełączników bez konieczności wykorzystywania urządzeń zewnętrznych. Konfiguracja musi zapewniać bezprzerwową możliwość rozbudowy do 8 urządzeń. Zarządzanie klastrem przełączników musi odbywać się z wykorzystaniem jednego adresu IP.

- konfiguracji protokołu STP/MSTP w taki sposób, aby całość ruchu sieciowego była agregowana przez klaster przełączników. Konfiguracja zabezpieczeń dla protokołu STP/MSTP uniemożliwiająca podłączenie nieautoryzowanego przełącznika i przekierowanie ruchu sieciowego.

- konfiguracji połączeń redundantnych do dwóch klastrów przełączników  corowych poprzez połączenie typu trunk. Grupy przełączniki corowe stanowią agregację ruchu sieciowego dwóch szaf serwerowych i pełnią funkcję przełączników Top of Rack (TOR). Połączenie musi być redundantne – tj. odporne na awarię pojedynczego przełącznika po jednej ze stron lub dowolnego interfejsu sieciowego tego połączenia.

- konfiguracja podsieci VLAN odpowiadająca topologii istniejącej w sieci zamawiającego,

- konfigurację bezpiecznego dostępu do przełączników (m.in. ssh, https), w tym także autentykacji i autoryzacji,

- konfiguracji redundantnych połączeń (trunk) do przełączników dostępowych w punktach dystrybucyjnych. Połączenie musi być odporne na awarię dowolnego interfejsu sieciowego tego połączenia po którejkolwiek ze stron, awarię jednego z przełączników corowych lub awarię jednego z połączeń sieciowych.

- konfiguracja połączeń do istniejących przełączników sieci zamawiającego HP 1920, 1820, inne w calu zapewnienia ciągłości ruchu sieciowego na czas przełącznia

- Szkolenie stanowiskowe w trakcje realizacji instalacji. Czas realizacji i szkolenia– min. 5 dni w miejscu instalacji.

Etap 2.

Instalacja przełączników dostępowych w szafach rack. Jeden przełącznik dostępowych instalowany w każdym z  punktów dystrybucyjnych. Podłączenie istniejących w danym punkcie dystrybucyjnym przełączników serii HP 1920, 1820, inne do instalowanego przełącznika dostępowego.

Konfiguracja przełączników dostępowych polegająca na:

- adresacji przełącznika w sieci zamawiającego,

- zapewnieniu bezpiecznego dostępu do przełączników (m.in. SSH, HTTPS), w tym także autentykacji i autoryzacji,

- konfiguracji redundantnego połączenia do klastra przełączników szkieletowych,

- konfiguracji protokołu STP/MSTP w taki sposób, aby całość ruchu sieciowego była agregowana przez klaster przełączników szkieletowych. Konfiguracja zabezpieczeń dla protokołu STP/MSTP uniemożliwiająca podłączenie nieautoryzowanego przełącznika i przekierowanie ruchu sieciowego.

- konfiguracja podsieci VLAN odpowiadająca topologii istniejącej w sieci zamawiającego,

- konfiguracja zabezpieczeń na portach dostępowych za pomocą mechanizmów oprogramowania przełącznika uniemożliwiająca podłączenie innych (w tym nie zarządzalnych) przełączników sieciowych, a także blokująca nieautoryzowany dostęp.

- podłączeniu istniejących przełączników dostępowych  poprzez połączenie typu trunk w taki sposób, aby instalowany nowy przełącznik dostępowy był dla nich przełącznikiem agregującym

- konfiguracji protokołu STP/MSTP dla istniejących przełączników HP 1920, 1820, inne

- Szkolenie stanowiskowe w trakcje realizacji instalacji. Czas realizacji i szkolenia min. 5 dni w miejscu instalacji.

Etap 3.

Instalacja, konfiguracja i przeszkolenie  z programu do monitoringu i analizy sieci LAN
Czas realizacji min. 2 dni robocze w miejscu instalacji.

Zamawiający zastrzega iż realizacja kolejnego etapu musi następować po zakończeniu poprzedniego etapu.

Przed rozpoczęciem wdrożenia, konfiguracji wdrożeniowiec musi przedstawić posiadane imienne certyfikaty odpowiednie do zakresu wykonywanych prac.

Zakres prac instalacyjnych

Zakres materiału niezbędny do wykonania prac instalacyjnych:

| Lp. | Szacht | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Przełącznica światłowodowa 24J RACK | 16 |
|  | Przełącznica światłowodowa 48J RACK | 4 |
|  | Adapter LC | 256 |
|  | Tacki spawów | 24 |
|  | Osłonka spawu kpl (100 szt) | 3 |
|  | Szafa RACK 48U | 1 |
|  | Listwa zasilająca RACK | 1 |
|  | Organizery kabli RACK | 2 |
|  | Patchcord swiatłowodowy LC/LC duplex | 128 |
|  | Pigtail światłowodowy | 256 |

Instalacje wewnętrzne w budynku tj.: na wszystkich kondygnacjach, w pionach elektrotechnicznych oraz na korytarzach, należy układać w listwach osłonowych PCV stosując odpowiedni system do ich trwałego i estetycznego umocowania do stropów lub ścian.  Trasy kablowe wykonać trasami wskazanymi przez zamawiającego.

W listwach osłonowych należy umieścić wszystkie kable stosowane do budowy multimedialnej sieci światłowodowej.

- kable światłowodowe 8J SM  należy doprowadzić w rurce o powłoce PCV (Peszel) oraz w listwach osłonowych  od GPD Blok Operacyjny do punktu umieszczenia szafek dystrybucyjnych na poszczególnych kondygnacjach,

- w szafkach dystrybucyjnych należy zastosować przełącznice optyczne 24J z adapterami LC,

- w szafie dystrybucyjnej znajdującej się w GPD Blok Operacyjny należy zastosować przełącznice optyczne 48J w podziale na poszczególne punkty dostępowe zakończone adapterami LC,

- wszystkie kable światłowodowe muszą być podłączone za pomocą pigtaili światłowodowych LC metodą spawania (pełne rozszycie kabla),

- po wykonaniu spawów zamawiający wymaga wykonania pomiarów i przedstawienia w wersji elektronicznej ich wyników przyrządem pomiarowym OTDR,

- sieć wewnętrzną należy wykonać w taki sposób aby od szafy dystrybucyjnej GPD Blok Operacyjny do poszczególnych szafek znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach biegły oddzielne kable 8J SM,

- listwowanie pionów należy wykonać w taki sposób aby ciągi komunikacyjne sieci szkieletowej nie kolidowały z innymi urządzeniami i okablowaniem,

- wykonanie niezbędnych odwiertów niezbędnych do ułożenia kabli światłowodowych

- Po wykonaniu instalacji, miejsca w których dokonywano prac instalacyjnych doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Wszelkie prace instalacyjne na poszczególnych oddziałach będą realizowane za zgodą oraz w terminie uzgodnionym z personelem medycznym (Ordynator, pielęgniarka Oddziałowa)

- Zastosowane materiały i urządzenia budowy multimedialnej sieci światłowodowej muszą  być zgodne z wymaganiami norm. Jakość materiałów powinna być poświadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawców.

- W ramach zamówienia zostanie przeszkolonych 5 informatyków w zakresie  technologii wykorzystanych przy budowie infrastruktury.

- Szkolenie będzie obejmowało całą techniczną część czyli: wykorzystaną technikę i technologie światłowodowe, zarządzanie powstałą siecią (aspekt techniczny) bezpieczeństwo wszystkich elementów sieci, obsługa urządzeń pasywnych oraz diagnozowanie sieci

Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie zamawiającego (miejsce w którym zostaną stworzone możliwości zasymulowania powstałej w wyniku realizacji zamówienia infrastruktury światłowodowej) przed zakończeniem realizacji.