DZPZ/333/44/2022				                                   Olsztyn, dnia 16 marca 2022 r.

ZAPROSZENIE 
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Przedmiot zapytania dotyczy:

Dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej

Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp  
z dnia 11 września 2019  r. (Dz. U. poz. 2019)

I. Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Strona: www.wss.olsztyn.pl

E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Godziny urzędowania: 7.00 – 14.30

Telefon / fax: 089 53 86 228

II. Opis przedmiotu zamówienia:

# Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę filtrów do wentylacji mechanicznej zgodnie z wykazem z  załącznika nr 2 - formularz cenowy i na zasadach określonych w złączniku nr 3 – projekt umowy.

# Wykonawca w ramach realizacji zamówienia odbierze od zamawiającego zużyte wkłady filtracyjne  po 12 miesięcznym użytkowaniu.

# Opis zamówienia: (numer pozycji według załącznika nr 2 – formularz cenowy)

1. Filtr H13 wg normy PN EN 1822: 2009.

2. Rama:

- wysokiej jakości ściany boczne z płyty wiórowej o średniej gęstości (MDF)

- odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pyłu;

3. Filtr niepalny, nieregenerowany.

4. Opakowanie:

- karton z pięciowarstwowej, odpornej na zniszczenie tektury falistej, oraz folia PE.

5. Świadectwo jakości – protokoły badania
    - indywidualny dokument z wynikami badania, potwierdzający klasę filtru;

6. Wartości średnie skuteczności filtracji i oporu przepływu wg PN-EN 1822-5 4.4. oraz wynik testu przecieków wykonywanego dla każdego egzemplarza

7. Wydajność nominalna [m3/h x m2 powierzchni czołowej]: 2700

8. Prędkość liniowa przepływu [m/s]: 0,75

9. Skuteczność filtracji: 99,95 %

10. Temperatura pracy: 70oC

11. Wilgotność względna: 100 %

12. Opór końcowy przepływu powietrza: 500 Pa

2. Pozycja: 11 – 16

1. Obudowa:  blacha stalowa ocynkowana, wzmocniona prętami

2. Grubość włókniny: 1 – 2  [mm]

3. Grubość ramy: 25 mm

4. Skuteczność filtracji: 85 %

5. Konstrukcja: włókna polipropylenowe

6. Klasa filtracji: F 7 ( wg EN 779:2012)

7 Przepuszczalność : 3400 m³/h (przy rozmiarze 592 x 592 [mm])

1800 (przy rozmiarze 287 x 592 [mm])

8. Początkowa różnica ciśnień: 90 Pa

9. Końcowa różnica ciśnień: 450 Pa

10. Odporność na temperaturę: 80oC

11. Gramatur: 95 [g/m2]

12. Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne

3. Pozycja: 17 – 25

1. Materiał: 100 % poliester

2. Grubość włókniny: 8 – 10 mm [mm]

3. Grubość ramy: 25 mm

4. Skuteczność filtracji: 85 – 95 %

5. Konstrukcja: włókna polipropylenowe

6. Przepuszczalność : 3400 m³/h (przy rozmiarze 592 x 592 [mm],

1800 (przy rozmiarze 287 x 592 [mm])

7. Klasa filtracji: G4 EU4

8. Początkowa różnica ciśnień: 20 - 75 Pa

9. Końcowa różnica ciśnień: 250 Pa

10. Odporność na temperaturę: 80 – 100oC

11. Gramatur: 80 – 150 [g/m2]

12. Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne

4. Pozycja: 26 – 27

1. Klasa filtracji wg PN-EN-779 EU-5 (F-5)

2. Materiał: 100 % polipropylen

3. Grubość włókniny: 5 – 13 [mm]

4. Grubość ramy: 25 mm

5. Skuteczność filtracji: 55 %

6. Konstrukcja: włókna polipropylenowe

7. Przepuszczalność : 1800 - 3400 m³/h

7. Klasa filtracji: F5 EU5

8. Początkowa różnica ciśnień: 50 - 70 Pa

10. Końcowa różnica ciśnień: 200 – 300Pa

11 Odporność na temperaturę: 80 oC

12. Gramatur: 70 – 100 [g/m2]

13. Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne

5. Pozycja: 28 – 33

1. Obudowa:  blacha stalowa ocynkowana, wzmocniona prętami

2. Grubość włókniny: 1 – 2  [mm]

3. Grubość ramy: 25 mm

4. Skuteczność filtracji: 60 %

5. Konstrukcja: włókna polipropylenowe

6. Klasa filtracji: M5

7. Początkowa różnica ciśnień: 90 Pa

8. Końcowa różnica ciśnień: 450 Pa

9. Odporność na temperaturę: 80oC

10. Gramatur: 95 [g/m2]

11. Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne

6. Pozycja: 34

Wymiar: 592 x 592 x 287 [mm]

Normalny przepływ powietrza: qv: 4250 [m3/h]

Początkowy spadek ciśnienia przy normalnym przepływie powietrza 170 [Pa] (±10 % + 5 Pa)

Powierzchnia filtracyjna: 18 [m2]

Masa: 5,5 [kg]

1. Filtr sztywny workowy klasy F9 z godnie z norma EN 779: 2012.

2. Niski pobór energii w granicach 90% – 95 %.

3. Papier wodoodporny.

4. Rama z tworzywa sztucznego (polistyren)

5. Poliuretanowy środek uszczelniający

6. Filtr niepalny, nieregenerowany.

7. Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej 70oC

8. Trudno palny (F1 wg DIN 53438)

9. Ilość garbów: 4

7. Pozycja: 35

Wymiar: 592 x 287 x 287 [mm]

Początkowy spadek ciśnienia przy normalnym przepływie powietrza 170 [Pa] (±10 % + 5 Pa)

Powierzchnia filtra: 8,5 [m2]

Masa: 3,15 [kg]

1. Filtr sztywny workowy klasy F9 z godnie z norma EN 779: 2012.

2. Niski pobór energii w granicach 90% – 95 %.

3. Papier wodoodporny.

4. Rama z tworzywa sztucznego (polistyren)

5. Poliuretanowy środek uszczelniający

6. Filtr niepalny, nieregenerowany.

7. Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej 70oC

8. Trudno palny (F1 wg DIN 53438)

9. Ilość garbów: 4

8. Pozycja: 36 – 43

1. Materiał: 100 % poliester

2. Grubość włókniny: 8 – 10 mm [mm]

3. Skuteczność filtracji: 85 – 95 %

4. Konstrukcja: włókna polipropylenowe

5. Klasa filtracji: G4 EU4, F7

6. Początkowa różnica ciśnień: 20 - 75 Pa

7. Końcowa różnica ciśnień: 200 – 300Pa

8. Odporność na temperaturę: 80 – 100oC

9. Gramatur: 80 – 150 [g/m2]

10. Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne

9. Pozycja: 44

1. Grubość włókniny: 8 [mm]

2. Skuteczność filtracji: 80 – 90 %

3. Konstrukcja: włókna polipropylenowe

4. Klasa filtracji: G3

5. Początkowa różnica ciśnień: 20 - 75 Pa

6. Końcowa różnica ciśnień: 250 Pa

7. Odporność na temperaturę: 80 – 100oC

8. Gramatur: 150 – 180 [g/m2]

9. Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne

10. Materiał: włóknina G3 (EU3)

III. Termin wykonania zamówienia:

-  do 21 dni  od dnia podpisania umowy

IV. Kryterium oceny ofert

Cena  - 100%

V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 1.

- Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.

- Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia, formularz cenowy.

- Folder/katalog lub ulotka zawierający opis oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim  (jeżeli katalog/folder lub ulotka jest w języku obcym  wymagane jest tłumaczenie na języki polski).

- Zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na przetwarzanie odpadów, zgodnie z  art. 41 ust. 1 i 2 Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. z późn. zm.)

- Zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na transport odpadów, zgodnie  z art. 233 ust. 1 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. z późn. zm.)

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska – Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia                  18 lutego 2022 roku do godz. 14:00  na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl

z dopiskiem: DZPZ/333/44/2022 - Dostawa filtrów do wentylacji mechanicznej

VII. Informacje dodatkowe:

# Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia  negocjacji w zakresie ceny.

# Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

# Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia nie później niż do dnia 02.02.2021 r. do godz. 12:00.

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu  Pani Beata Jastrzębowska bjastrzębowska@wss.olsztyn.pl tel. 89 53 86 353;

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej,  przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

- Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;

- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – projekt umowy

DYREKTOR WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)