DZPZ/333/324/2018                                                                                           Załącznik nr 3 do Zaproszenia

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry Absolutne H13 |
| 1. | Filtr H13 wg normy PN EN 1822: 2009. |  |  |
| 2. | Rama: - w obudowie z blachy ocynkowanej z uszczelką płaską o grubości 8 mm z wysokiej jakości neoprenu; - odporna na wilgoć i namnażanie się drobnoustrojów, nie emitująca pył. |  |  |
| 3. | Filtr niepalny, nieregenerowany |  |  |
| 4. | Opakowanie: karton z pięciowarstwowej, odpornej na zniszczenie tektury falistej, oraz folia PE. |  |  |
| 5. | Świadectwo jakości – protokoły badania - indywidualny dokument z wynikami badania, potwierdzający klasę filtru |  |  |
| 6. | Wartości średnie skuteczności filtracji i oporu przepływu wg PN-EN 1822-5 4.4. oraz wynik testu przecieków wykonywanego dla każdego egzemplarza |  |  |
| 7. | Wydajność nominalna [m3/h x m2 powierzchni czołowej]: 2700 |  |  |
| 8. | Prędkość liniowa przepływu [m/s]: 0,75 |  |  |
| 9. | Skuteczność filtracji: 99,95 % |  |  |
| 10. | Temperatura pracy: 70oC |  |  |
| 11. | Wilgotność względna: 100 % |  |  |
| 12. | Opór końcowy przepływu powietrza: 500 Pa |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry kieszeniowe F5 |
| 1. | Materiał: 100 % polipropylen |  |  |
| 2. | Grubość włókniny: 1,2 [mm] |  |  |
| 3. | Skuteczność filtracji: 95 % |  |  |
| 4. | Konstrukcja: włókna polipropylenowe |  |  |
| 5. | Klasa filtracji: F 9 EU9 ( wg EN 779:2012) |  |  |
| 6. | Przepuszczalność : 3400 m³/h (przy rozmiarze 592 x 592 [mm]) 1800 (przy rozmiarze 287 x 592 [mm]) |  |  |
| 7. | Początkowa różnica ciśnień: 50 Pa |  |  |
| 8. | Końcowa różnica ciśnień: 450 Pa |  |  |
| 9. | Odporność na temperaturę: 80oC |  |  |
| 10. | Gramatura: 95 [g/m2] |  |  |
| 11. | Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry kieszeniowe EU4, EU7, ścięty EU4 |
| 1. | Materiał: 100 % polipropylen |  |  |
| 2. | Grubość włókniny: 8 – 10 mm |  |  |
| 3. | Skuteczność filtracji: 85 – 95 % |  |  |
| 4. | Konstrukcja: włókna polipropylenowe |  |  |
| 5. | Przepuszczalność : 3400 m³/h (przy rozmiarze 592 x 592 [mm], 1800 (przy rozmiarze 287 x 592 [mm]) |  |  |
| 6. | Klasa filtracji: G4 EU4 |  |  |
| 7. | Początkowa różnica ciśnień: 20 - 75 Pa |  |  |
| 8. | Końcowa różnica ciśnień: 200 – 300Pa |  |  |
| 9. | Odporność na temperaturę: 80 – 100oC |  |  |
| 10. | Gramatura: 80 – 150 [g/m2] |  |  |
| 11. | Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry kieszeniowe EU5, F5, F7 |
| 1. | Materiał: 100 % polipropylen |  |  |
| 2. | Grubość włókniny: 0,5 – 2 [mm] |  |  |
| 3. | Skuteczność filtracji: 60 – 70 % |  |  |
| 4. | Konstrukcja: włókna polipropylenowe |  |  |
| 5. | Przepuszczalność : 3400 m³/h (przy rozmiarze 592 x 592 [mm], 1800 (przy rozmiarze 287 x 592 [mm]) |  |  |
| 6. | Klasa filtracji: F5 EU5 |  |  |
| 7. | Początkowa różnica ciśnień: 20 - 75 Pa |  |  |
| 8. | Końcowa różnica ciśnień: 200 – 300Pa |  |  |
| 9. | Odporność na temperaturę: 80 – 100oC |  |  |
| 10. | Gramatura: 70 – 100 [g/m2] |  |  |
| 11. | Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtry kasetowe EU4 |
| 1. | Materiał: blacha stalowa ocynkowana, materiał filtrujący dodatkowo wzmocniony siatką z ocynkowań. |  |  |
| 2. | Skuteczność filtracji: 90 – 95 % |  |  |
| 3. | Klasa filtracji: G4 |  |  |
| 4. | Początkowa różnica ciśnień: 20 - 75 Pa |  |  |
| 5. | Końcowa różnica ciśnień: 200 – 250Pa |  |  |
| 6. | Odporność na temperaturę: 80 – 100oC |  |  |
| 7. | Palność: klasa F1 ( wg DIN 53438 ) – trudnopalne |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr kompaktowy |
| 1. | Wymiar: 592 x 592 x 287 [mm] |  |  |
| 2. | Normalny przepływ powietrza: qv: 3400 [m3/h] |  |  |
| 3. | Normalny przepływ powietrza: qv: 0,944 [s3/h] |  |  |
| 4. | Początkowy spadek ciśnienia przy normalnym przepływie powietrza 80 [Pa] (±10 % + 5 Pa) |  |  |
| 5. | Powierzchnia filtra: 18,5 [m3] |  |  |
| 6. | Masa: 4,5 [kg] |  |  |
| 7. | Filtr sztywny workowy klasy F8 z godnie z norma EN 779: 2012. |  |  |
| 8. | Niski pobór energii w granicach 90% – 95 %. |  |  |
| 9. | Papier wodoodporny. |  |  |
| 10. | Rama z tworzywa sztucznego (polistyren) |  |  |
| 11. | Poliuretanowy środek uszczelniający |  |  |
| 12. | Filtr niepalny, nieregenerowany |  |  |
| 13. | Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej 70oC |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE ( podać) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr kompaktowy |
| 1. | Wymiar: 592 x 287 x 287 [mm] |  |  |
| 2. | Normalny przepływ powietrza: qv: 1700 [m3/h] |  |  |
| 3. | Normalny przepływ powietrza: qv: 0,472 [s3/h] |  |  |
| 4. | Początkowy spadek ciśnienia przy normalnym przepływie powietrza 80 [Pa] (±10 % + 5 Pa) |  |  |
| 5. | Powierzchnia filtra: 9,3 [m3] |  |  |
| 6. | Masa: 2,5 [kg] |  |  |
| 7. | Filtr sztywny workowy klasy F8 z godnie z norma EN 779: 2012. |  |  |
| 8. | Niski pobór energii w granicach 90% – 95 %. |  |  |
| 9. | Papier wodoodporny |  |  |
| 10. | Rama z tworzywa sztucznego (polistyren) |  |  |
| 11. | Poliuretanowy środek uszczelniający |  |  |
| 12. | Filtr niepalny, nieregenerowany |  |  |
| 13. | Maksymalna temperatura przy pracy ciągłej 70oC |  |  |

Niespełnienie któregokolwiek  opisu parametru filtrów spowoduje odrzucenie oferty.

Wyjątek stanowią dopuszczenia w wyniku udzielenia odpowiedzi.