Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja dźwigów: 20 sztuk
13 sztuk - dźwigi osobowe,
3 sztuki - dźwigi towarowe małe,
1 sztuka – dźwig towarowo – osobowy,
2 sztuki - urządzenia dla osób niepełnosprawnych
1 sztuka - platforma załadowcza w samochodzie
w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Szczegółowy zakres czynności:
Konserwowanie dźwigów w zakresie i sposobie zgodnym z:
- dokumentacją techniczno – ruchową
- przepisami UDT.
1. Utrzymanie w ruchu zleconych do konserwacji dźwigów w okresie między naprawami.
2. Badanie rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i aparatury dźwigowej oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych dla dźwigów i sporządzenie protokołów z przeprowadzonych prób i badań.
3. Utrzymanie dźwigów w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatacje przestrzegając przepisów U.D.T. i instrukcji konserwacji.
4. Prowadzenie dziennika konserwacji dźwigów.
5. Przestrzeganie terminów przeglądów dźwigów w porozumieniu z U.D.T.
6. Dbanie o sprawną łączność między windą a portiernią (w windach które posiadają ten system).
7. Ścisła współpraca z konserwatorami od SAP (podłączanie systemów alarmowych
   w maszynowni dźwigu).
8. Czas reakcji na usuniecie uszkodzenia / usuwanie zgłoszonych usterek natychmiast lub maksymalnie w czasie 2 godzin/24/7dni tygodnia. Czas dojazdu na zgłoszoną awarię (od momentu zawiadomienia do momentu podjęcia działań nie może być dłuższy niż 1 godzina,a w przypadku uwięzienia ludzi w kabinie dźwigu czas przyjazdu nie dłuższy niż 15 minut od chwili przyjęcia zgłoszenia.
9. Wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzeń.
10. W razie stwierdzenia usterki podczas wykonywania przeglądu Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia. Po złożeniu oferty na jej usuniecie (oferta podlega zatwierdzeniu przez WSS w Olsztynie).
11. Podczas usuwania usterki zlecający nie dopuszcza materiałów pochodzących z odzysku.
12. Prace wykonane przez wykonawcę podlegają nadzorowi i odbiorowi przez przedstawiciela Działu Techniczno – Eksploatacyjnego.
13. Podczas wykonywania przeglądu i oględzin Wykonawca wykona niezbędne pomiary
    i przedstawi je w formie pisemnej
14. Wykonawca złoży szczegółowa ofertę na zakres naprawy po dokonaniu przeglądu
    i oględzin.
15. Naprawy obejmują czynności polegające na wykonaniu napraw eksploatacyjnych
    i usuwania awarii, zgodnie z wyszczególnionymi zasadami:
• wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie Zamawiającego,
• Wykonawca	usługi zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, w momencie przyjęcia,	zakres robot,
• Jeżeli w toku usługi zajdzie konieczność dokonania czynności przekraczających	uzgodniony zakres, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić go z Zamawiającym, przed	jego wykonaniem,
• dopuszcza się możliwość chwilowego (doraźnego) użycia materiałów używanych - jedynie	po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawca,
• na życzenie	Zamawiającego, Wykonawca po dokonaniu naprawy, zobowiązany jest
do okazania wymienionej części naprawionego dźwigu,
• za użyte nowe materiały i części zamienne zakupione przez Wykonawcę w celu	realizacji	zlecenia, Zamawiający będzie obciążany i rozliczony w oparciu o	przedstawioną fakturę,	paragon lub rachunek zakupu.
• do faktury za wykonanie zlecenia, Wykonawca oprócz ceny materiału rozliczanego w	oparciu o przedstawioną fakturę, może doliczyć wyłącznie kwotę za ilość roboczogodzin	czasu pracy, zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem ze Zleceniodawcą,
• na zakupione nowe części Wykonawca udzieli gwarancji producenta.

WYKAZ DŹWIGÓW PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI WSS OLSZTYN
Lp	Rodzaj dźwigu	Udźwig/Ilość osób	Ilość przystanków	Producent	Typ i rodzaj	Rodzaj sterowania	Rok produkcji	Numer ewidencyjny	Numer fabryczny
1	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, hydrauliczna	Q = 400 [kg] / 5 osób	2	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Platforma pionowa typ PI, prędkość nominalna 0,63m/s	Przekaźnikowe Panel sterowy PI-5	2012	N3015000273	P12I1686
2	Dźwig towarowo – osobowy	Q = 1000 [kg] / 13 osób	3	Kombinat Dźwigów Osobowych, Zakład Dźwigów Osobowych, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa	Towarowo – Osobowy MGE, prędkość nominalna 0,5 m/s	-	1988	N3115000675	53224
3	Elektryczny osobowy szpitalny	Q = 1000 [kg] / 13 osób	10	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6	SBIOOOE, elektryczny, szpitalny, bezobsługowy, przystankowy dla niepełnosprawnych, prędkość nominalna 0,63m/s, prędkość dojazdowa 0,16 m/s, 10 przystanków	mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig pojedynczy, LS-2, LU-01-000, wersja LU-01-122, nr. Fabr. 910207, prod. Lift service S.A. Lublin	1999	N3115001067	E99-365
4	Dźwig towarowy mały	Q = 100 [kg]	2	Zakład Urządzeń Dźwigowych Warszawa ul. Postępu 12	Dźwig towarowy mały, prędkość nominalna 0,5 m/s	Przyciskowe zewnętrzne	1979	N3115001077	47258
5	Dźwig towarowy mały	Q = 500 [kg]	6	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Dźwig towarowy mały ISO-D, samoobsługowy do przewozu towaru prędkość nominalna 0,2 m/s	Przyciskowe zewnętrzne	2004	N3115001490	175287
6	Dźwig towarowy mały	Q = 100 [kg]	2	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Dźwig towarowy mały ISO-A, samoobsługowy do przewozu towaru prędkość nominalna 0,4 m/s	Przyciskowe zewnętrzne	2004	N3115001491	175285
7	Elektryczny osobowy szpitalny	Q = 1400 [kg]/18 osób	9	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6	SB1400E, elektryczny, szpitalny, bezobsługowy, przystankowy dla niepełnosprawnych, prędkość nominalna 0,6m/s, prędkość dojazdowa 0,15 m/s, 9 przystanków	mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig pojedynczy, jazda specjalna zjazd poż, LS-2020, LB-01-000; wersja LB-01-112,, nr fabr. 20512363, rok prod. 2006, prod LWDO LIFT Service S.A.., Lublin	2006	N3115001583	E05-1598
8	Osobowy – hydrauliczny	Q = 800 [kg] / 10 osób	2	Zakład urządzeń Dźwigowych REMDŹWIG M.Bąkowski, M. Gumiński, J. Krężoch S.j. u. Czarny Dwór 8, 80-365 Gdańsk	OH-800, osobowy, samoobsługowy, hydrauliczny bezośredmi, prędkość nominalna 0,4m/s, 2 przystanki	BGK 31 zbiorcze dwukierunkowe	2006	N3115001611	115
9	Osobowo – elektryczny	Q = 800 [kg] / 8 osób	8	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6	OC800E, elektryczny, osobowy, bezobsługowy, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa regulowana, 8 przystanków	mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig pojedynczy, jazda specjalna zjazd poż, LS-2020, LB-04-000; wersja LB-04-112,, nr fabr. 20612429, rok prod. 2007, prod LWDO LIFT Service S.A.., Lublin	2007	N3115001639	E07-1845
10	Osobowo – elektryczny	Q = 630 [kg] / 5 osób	8	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6	OC630E, elektryczny, osobowy, bezobsługowy, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa regulowana, 8 przystanków	mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig pojedynczy, jazda specjalna zjazd poż, LS-2020, LB-04-000; wersja LB-04-112,, nr fabr. 20612429, rok prod. 2007, prod LWDO LIFT Service S.A., Lublin	2007	N3115001641	E07-1846
11	Osobowo – elektryczny	Q = 1500 [kg] / 20 osób	9	Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych LIFT SERVICE S.A., 20-722 Lublin, ul. Roztocze 6	OB1500E, elektryczny, osobowy, bezobsługowy, prędkość nominalna 0,63 m/s, prędkość dojazdowa regulowana, 9 przystanków	mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, dźwig pojedynczy, jazda specjalna zjazd poż, LS-2020, LB-04-000; wersja LB-04-112,, nr fabr. 20903081, rok prod. 2009, prod LWDO LIFT Service S.A., Lublin	2009	N3115001800	E09-2415
12	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 630 [kg] / 8 osób	2	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002259	P12E1647
13	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 630 [kg] / 8 osób	2	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002260	P12E1648
14	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 630 [kg] / 8 osób	2	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002261	P12E1649
15	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 1650 [kg] / 22 osoby	8	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002267	P12E1643
16	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 1600 [kg] / 21 osób	8	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002268	P12E1644
17	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 1650 [kg] / 22 osoby	8	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002269	P12E1645
18	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni	Q = 1600 [kg] / 21 osób	8	P.U.H.P. „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 1, 78-100 Kołobrzeg	Osobowo – elektryczny – Cierny/ bez maszynowni, prędkość nominalna 1 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Zbiorcze górna-dół ARL-500 duplex	2012	N3115002322	P12E1646
19	Podest ruchomy, Numer VIN: ZCFCC35A0K5256032	Q = 750 [kg]	-	GERD BAR GMBH	BC750S2N	-	2018	N8715002319	1,8065E+10
20	Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, hydrauliczna	Q = 630 [kg]	2	GMV	Green Lift Fluitronic MRL-MC 630 kg, prędkość nominalna 0,4-0,5 m/s, prędkość dojazdowa VVVF, 2 przystanki	Przekaźnikowe Panel sterowy	-	Dźwig w budowie. Oddanie do użytku zaplanowane na Maj – Czerwiec 2020	Dźwig w budowie. Oddanie do użytku zaplanowane na Maj – Czerwiec 2020