Założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz wykonania robót, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: Oddział Neurologii

- Założenia ogólne

  - Termin wykonania 6 miesięcy od przekazania placu budowy, przewiduje się przekazanie placu budowy we wrześniu 2019

  - Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą szczegółową -  z podziałem na R, M, S (z oddzielnym wykazem materiałów i ich cen).

  - Normy KNR podane są jedynie w celu określenia opisu roboty. Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/kosztorysowych.

  - Zamawiający informuje, że wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materiałów zobowiązuje Wykonawcę do ich zastosowania w trakcie realizacji robót.

  - Na etapie realizacji robót, zmiana materiałów podanych w kosztorysie ofertowym może odbyć się w trybie określonym w umowie

  - Wymaga się aby kosztorys/y ofertowy/e i formularz cenowy był załączony/e do oferty również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub pamięci flash w formacie PDF.

  - W przypadku, gdy pozycja przedmiarowa dotyczy urządzeń medycznych montowanych na stałe ( panele, kolumny, lampy itp.) należy w tych pozycjach wycenić jedynie montaż urządzenia ( bez uwzględnienia ceny samego urządzenia, które powinno być wycenione w formularzu cenowym – załącznik do SIWZ).

  - Zamawiający informuje, że prawidłową stawką VAT w odniesieniu do branży gazów medycznych jest 23%.

  - Kosztorysy ofertowe będą podlegały badaniu.

  - Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wszelkich rozbieżności między przedmiarami a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów/ urządzeń równoważnych o ile są one zgodne z projektami i pozostałymi elementami SIWZ.

  - Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie  koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfigurację, przełączenia, praca dźwigu . W przypadku nie umieszczenia w/w robót w przedmiarach zamawiający uzna, że koszty te zawarto w kosztach ogólnych oferty.

  - Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o  kosztorys, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości robót, który wykonawca winien przedłożyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem zmian o których mowa w umowie.

- Założenia szczegółowe

  - Roboty będą wykonywane w czynnym budynku szpitala, przy czynnych sąsiednich oddziałach. Należy przewidzieć konieczność realizacji niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczy to robót związanych z ingerencją w czynne funkcje i instalacje szpitalne.

  - Miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do części czynnych szpitala kurzu, gruzu i brudu. Transport gruzu i materiałów wyłącznie boczną klatką schodową. Po każdej zmianie roboczej miejsca wykonywania robót i klatkę schodową należy zostawić w stanie czystym. (z zastrzeżeniem pkt 8.)

  - Kolorystykę okładzin ściennych, posadzek, powłok malarskich itp. należy uzgodnić z pielęgniarką oddziałową i Służbami technicznymi szpitala. Wykonawca musi otrzymać pisemną akceptację zarówno pielęgniarki oddziałowej jaki i inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy – odpłatnie w miejscu wykonywania robót. Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.

  - Z uwagi na mały plac budowy, dostawa materiałów sukcesywna w miarę postępu robót.

  - Na terenie szpitala funkcjonują płatne parkingi prowadzone przez zewnętrzną firmę – do wykorzystania przez Wykonawcę.

  - Istnieje możliwość ustawienia na czas realizacji robót wyciągu WBT na zewnątrz budynku dla potrzeb transportu materiałów w uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala.

  - Komunikacja, ruch pieszy tylko boczną klatka schodową.

  - Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie). Zakaz stosowania zsypu na gruz.

  - Przed rozpoczęciem robót należy szczelnie zabezpieczyć przestrzeń od strony klatek schodowych przed przedostawaniem się kurzu i pyłu.

  - Istniejące ścianki ppoż., drzwi z klapami transferowymi i inne elementy wyposażenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi zniszczeniami.

  - Wykonanie pomiarów wymaganych przepisami w pomieszczeniach i instalacji obciąża wykonawcę. Przypadki włączeń do instalacji i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń. Ewentualny demontaż i utylizacja czujek ppoż., ROPów oraz ich wydeklarowanie z systemu SSP i DSO.

  - Zamawiający wymaga aby materiały przeznaczone do wbudowania poprzedzić wnioskami materiałowymi do zatwierdzenia przez inwestora, dokumentującymi równoważność merytoryczną i opłacalność ekonomiczną, dopuszczone do stosowania na ternie RP. Wymogi odnośnie wniosków materiałowych określa projekt umowy, a wzór wniosku stanowi załącznik do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco przed wbudowaniem dokumentować stosownymi atestami dostawy materiału, mieszanek betonowych. Wylany beton winien posiadać stosowne atesty, badania wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  - Wszystkie drzwi do sal chorych, gabinetów zabiegowych wyposażyć w trzy zawiasy, ościeżnice winy być wpuszczone w posadzkę min. 2cm.

  - Stolarka ppoż. ma być wykonana w profilu jednolitym.

  - Stolarka drzwiowa (z wyłączeniem stolarki ppoż,) ma być wykonana z PCV.

  - Skrzydła drzwi wewnętrznych bezprogowe bez przylgni na dole i szczotek uszczelniających.

  - Do wszystkich drzwi łazienkowych zastosować zamki uniwersalne bez możliwości zamknięcia na klucz od środka. Drzwi od szachtów instalacyjnych wyposażone w zamek uniwersalny (system jednego klucza).

  - Kolor rolet zewnętrznych dostosować do już istniejących i uzgodnić ze służbami technicznymi Szpitala.

  - Na połączeniach zabezpieczeń ścian stosować systemowe listwy połączeniowe.

  - Należy przewidzieć malowanie powierzchni (ściany, sufity) oddziałów farbą lateksową.

  - Obiekt służby zdrowia - obowiązuje wysoka jakość wykonania robót.

  - Elementy już wykonane na powierzchni Oddziału należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

  - Drzwi do szachtów instalacyjnych metalowe  malowane  proszkowo należy   wyposażyć w zamki uniwersalne(jeden klucz do wszystkich szachtów).

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie zamontowanych systemów i urządzeń.

  - Stosować umywalki o podwyższonych standardach higienicznych, nad każdą umywalką umieścić oświetlenie miejscowe.

  - W łazienkach stosować brodziki o maksymalnej wysokości 15cm ponad poziom posadzki, a w łazienkach dla niepełnosprawnych wpuszczane w podłogę. W przypadkach kiedy w łazienkach będzie możliwość wykonania odpływów liniowych należy je zastosować zamiast brodzika.

  - Klimakonwektory wbudowane na oddziałach winny posiadać wbudowane zawory trójdrogowe i zawory odcinające na odgałęzieniu (poza kubaturą pomieszczenia).

  - Obudowy poziomów c.o. nad posadzką wykonać w sposób trwały. Proponowane  rozwiązanie :  płyta  OSB  na  konstrukcji systemowej  do zabudów g-k.  obłożona  wykładziną  PCV  z  10 -cio  cm  wywinięciem  na  ścianę.

  - Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej na remontowanym oddziale należy pobrać próbkę wody, a następnie należy poddać ją badaniom fizyko- chemicznym.

  - Po całkowitym wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy dokonać jej czyszczenia, a następnie dokonać pomiarów hałasu oraz  wydajności instalacji wentylacji mechanicznej.

  - W łazienkach o podwyższonym reżimie sanitarnym ( m.in.  izolatki, pokoje badań śluzy) należy  przyjąć w wycenie i zastosować baterie łokciowe oraz umywalki bezprzelewowe.

- Założenia dotyczące urządzeń montowanych na stałe

  - Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania urządzeń medycznych wymienionych w formularzu cenowym będącym załącznikiem do SIWZ. Wycena urządzeń wymienionych w ww. formularzu powinna zostać dokonana tylko w nim.

  - Zamawiający wymaga, aby roboty związane z montażem urządzeń o których mowa w pkt 1.. były wycenione na podstawie odpowiednich pozycji w przedmiarach robót. W wycenie poszczególnych pozycji nie należy uwzględniać ceny samego urządzenia.

  - Szczegółowe opisy wyposażenia zawierają poszczególne elementy dokumentacji projektowej (w szczególności projekty technologii). W przypadku, gdy urządzenie jest opisane za pomocą formularza parametrów, za wiążący należy uznać opis zawarty w formularzu parametrów (Załącznik do SIWZ)

  - w przypadku paneli nadłóżkowych należy zwrócić uwagę aby oświetlenie do czytania było umiejscowione centralnie w stosunku do łóżka. Przed zamówieniem paneli, dokładny wymiar ich długości należy pobrać z natury. Kolorystykę paneli uzgodnić z inwestorem.

  - Dostawę mebli i pozostałego wyposażenia ruchomego Zamawiający zrealizuje we własnym zakresie – w tym zabudowy punktów pielęgniarskich.

- Założenia dotyczące WYMIANY TRANSFORMATORA w Stacji ABONENCKIEJ

Opis przedmiotu zamówienia Neurologia w zakresie wymiany transformatora w stacji S2 w budynku hydroforni na terenie SSW w Olsztynie

  - Kopia dokumentacji wraz z protokołami badań oraz instrukcją współpracy ruchowej zostanie dostarczona Zamawiającemu na 30 dni przed odbiorem końcowym

  - Zamawiający przystąpi do końcowego odbioru robót związanych z wymianą transformatora po podaniu napięcia na zasadach określonych przez Operatora Sieci.

  - Wszelkie roboty wykonywane na terenie stacji transformatorowej Wykonawca będzie realizował w uzgodnieniu z działem technicznym WSS w Olsztynie.

  - Czynności łączeniowe po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora Wykonawca będzie dokonywał na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące roboty związane z wymianą transformatora posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe potwierdzone oświadczeniem.

  - Zamawiający wymaga przy realizacji robót zachowania wymogów bezpieczeństwa

  - Wymiana transformatora 15/0,4 400kVA na transformator 15/0,4 1000kVA

  - Utylizacja elementów demontowanych- materiały  z  rozbiórki  przekazać  dla Inwestora

  - Dostosowanie mostów szynowych do zwiększonej mocy

  - Dostosowanie zabezpieczeń do spodziewanych wartości prądów

  - Wykonanie podłączeń po stronie pierwotnej i wtórnej transformatora

  - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów odbiorowych zgodnych z wytycznymi Operatora Sieci

  - Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów szpitala w trakcie wykonywania robót

  - Wykonanie niezbędnych pomiarów i badań

  - Zakres realizacji nie dotyczy elementów rozgałęźnych rozdzielni RG po stronie Nn