OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Dostosowanie  budynku  głównego  WSS  Olsztyn do  przepisów  P.poż

( zakres  2018  część 1 ).

Części składowe zamówienia: Opracowanie projektów zamiennego  
 wykonawczego i powykonawczego, wykonanie robót budowlanych, przeprowadzenie badań i odbiorów.

Lokalizacja inwestycji: Budynek główny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie ul. Żołnierska 18.

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska 18 , 10-561 Olsztyn

- CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy 
na opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej wykonawczej i powykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych.

Załączone rysunki należy traktować jako koncepcyjne służące do wykonania rysunków w dokumentacji projektu technicznego - obowiązuje wykonanie inwentaryzacji, pomieszczenia te mogły być wykonane z odstępstwami od załączonego projektu.

Zakres planowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu obejmuje projekty techniczne wszystkich niezbędnych branż, wykonanie robót budowlanych, uruchomienie poszczególnych systemów i przeprowadzenie badań, testów i pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej oraz komisyjnych odbiorów.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC Projektowych i robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa  instalacji  DSO, SAP  oraz  instalacji  oddymiania i napowietrzania  w  skrzydłach  wschodnim  i  zachodnim  budynku  głównego  WSS  Olsztyn wraz  z niezbędną  modernizacją central  DSO i  SAP.

W skrzydle  zachodnim  zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie i  uruchomienie instalacji:

- montaż i uruchomienie wentylatorów oddymiających  na  dachu;

- włączenie  sterowania wentylatorów do  systemu  SSP wraz z próbami eksploatacyjnymi;

- montaż i uruchomienie klap ppoż. w  istniejących kanałach oddymiających  na  IV, V, VI piętrze

- włączenie  sterowania klap ppoż. do  systemu  SSP wraz z próbami eksploatacyjnymi;

- wykonanie  i uruchomienie  instalacji  DSO  na  IV  piętrze

- wykonanie  i  uruchomienie  instalacji  DSO na  V  piętrze

- wykonanie  i  uruchomienie  instalacji  SSP na  V  piętrze

W  skrzydle  wschodnim zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie i  uruchomienie instalacji:

- wykonanie  kanałów  instalacji  oddymiającej  z montażem  klap  na  wysokim parterze, I i  IV piętrze ( w  przypadku  4  piętra  wraz  z uruchomieniem  systemu)

- wykonanie i  uruchomienie  systemów  DSO i SSP na  I  piętrze

- wykonanie i  uruchomienie  systemu  DSO  na IV piętrze

- montaż  modułów  kontrolno-sterujących dla instalacji  oddymienia   na  I i IV  piętrze

W  ramach  zadania  należy  rozbudować  centrale  DSO  i  SSP  zlokalizowane  w  portierni  budynku  głównego  na  niskim  parterze. Centrale  należy  zasilić   ze  stacji  Z-4 usytuowanej  w  suterenie skrzydła  północnego.

Na  wysokim  parterze w  osi  konstrukcyjnej  nr 51 skrzydła  północnego należy wymienić  drzwi  p.poż EI 60 (180/210) wraz  z  montażem  trzymaczy oraz klap transferowych.

Do realizacji przedmiotowego zadania  należy wykorzystać projekt  wykonawczy  „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów ppoż.” (opracowanie pp AKON) z  uwzględnieniem  zmian  architektonicznych i  aktualnego  układu  pomieszczeń.

Sterowania i monitoring zaprojektowanych elementów systemu sygnalizacji pożarowej należy zaprojektować i zaprogramować zgodnie z przyjętym i obowiązującym scenariuszem pożarowym dla WSS Olsztyn.

W ramach  zadania  należy  wykonać  niezbędną  dokumentację  projektową  zamienną wykonawczą  i  powykonawczą  i  uzgodnić  ją  z  rzeczoznawcą  ds. zabezpieczeń p.poż.

  - Zakres opracowania projektowego powinien obejmować:

- Inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania projektów technicznych oraz robót budowlanych.

- Wykonanie projektów zamiennych wykonawczych dla tych elementów instalacji poszczególnych systemów gdzie istniejące zmiany architektoniczne uniemożliwiają  ich wykonanie zgodnie z projektem firmy Akon.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej i na nośniku elektronicznym.

- W przedmiocie zamówienia należy przewidzieć możliwość wystąpienia elementów nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć w trakcie projektowania i wykonywania robót i okażą się niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń i uzgodnień,

  - Wymagania formalne

Zamawiający dostosowuje etapami  budynek główny szpitala do wymagań ppoż. określonych w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Nr  MZ - 5580/43/I -104/09 na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej  „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów ppoż.” (opracowanie pp AKON) i uzyskanego pozwolenia na budowę Nr II- 672/2010 z dnia 03-09-2010 oraz projektów wykonawczych z 2014 r. Roboty trwają bez przerwy dłuższej niż określona w prawie budowlanym.

Wykonawca uzyska :

- opinię rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. projektów technicznych w zakresie gdzie wykonawca wprowadzi zmiany w stosunku do uzgodnionych projektów (zgodnie z powyższym akapitem punktu 2.2);

- po zakończonych pracach zamawiający wystąpi o stanowisko Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w zakresie ochrony przeciw pożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem dla zakresu objętego umową

  - Odbiór robót

- Wszelkiego rodzaju prace zanikowe winny być zgłoszone do odbioru przed 
ich zamurowaniem lub zakryciem

- Koszty wykonania badań, testów i pomiarów wymaganych przepisami poszczególnych instalacji obciążają wykonawcę.

- Włączenia rozbudowanych lub zmodernizowanych elementów poszczególnych systemów do istniejących instalacji i urządzeń użytkowanych przez Szpital obejmują również obowiązek skonfigurowania tych instalacji i urządzeń,

- demontowane elementy dla jonizacyjnych czujek ppoż., przekazać celem utylizacji dla firmy  konserwującą  te  systemy  w  WSS  Olsztyn.

- Wszystkie likwidowane elementy (czujki,  ROP-y, modułu liniowe, głośniki) muszą być wydeklamowane z systemu SSP lub DSO przed ich wyłączeniem z pętli dozorowych lub linii.

- Wszelkie prace z zakresu punktów c), d) i e) można wykonać po wcześniejszym uzgodnieniu z  firmą  konserwującą  te  systemy  w  WSS  Olsztyn.

Po zakończonych pracach należy dokonać wszelkich prób, badań, testów i pomiarów dla poszczególnych systemów:

- Pomiary wentylacji mechanicznej (wydatki)

- Pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych.

- Pomiary skuteczności zerowania.

- Badanie współczynnika zrozumiałości mowy dla głośników DSO

- Pomiar poziomu dźwięku SPL

- Pomiary elektryczne linii dozorowych adresowalnych.

- Pomiary elektryczne linii głośnikowych.

  - Etapowanie prac budowlanych

Wykonawca  robót  dokona rozbudowy central SSP i DSO do końca lipca 2018 r.

Wykonawca będzie etapował tak prace instalacyjne i budowlane aby nie zakłócić pracy szpitala.

Roboty będą wykonywane w czynnym budynku szpitala, na  czynnych oddziałach. Ze względu na specyfikę obiektu jakim jest szpital, prace remontowe muszą być tak wykonywane, a żeby nie zakłócić pracy komórek organizacyjnych budynku  szpitala  Należy przewidzieć konieczność realizacji niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczy to robót związanych z ingerencją w czynne funkcje i instalacje szpitalne.

Miejsca prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do części czynnych szpitala kurzu, gruzu i brudu. Transport gruzu i materiałów wyłącznie bocznymi klatkami schodowymi. Po każdej zmianie roboczej miejsca wykonywania robót i klatkę schodową należy zostawić w stanie czystym. Ze względu na przeznaczenie budynku wymagane jest utrzymanie czystości  na bieżąco przy realizacji robót.

Wszystkie wyłączenia i przełączenia ograniczyć do minimum po uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala

  - Informacje uzupełniające

- Rozbudowę  centrali  SSP  wykonać  w  oparciu  o centralę  POLON 4900 z  zasobnikiem  na  2 akumulatory  po 40 Ah. Karta pętlowa - moduł  4  dodatkowych linii  dozorowych  MSL-2M. Moduł  sieciowy  MSI -48. W  ramach rozbudowy centrali  przewidzieć  rozszerzenie  licencji wizualizacji INPRO  BMS  o  2000  elementów.

- Rozbudowę  istniejącego  systemu  DSO wykonać w  oparciu o  urządzenia   typu  ABT-V 2000 ( min 17 podwójnych linii głośnikowych  A+B, min. 2  jednostki kontrolne,  2  kasety  rezerwowe,  zespół zasilacza  z  akumulatorem,  min  moc  wzmacniacza  80W). urządzenia  muszą  być  dostarczone  w osobnej  szafie  RACK.

- Wykonanie  modernizacji  zasilenia  central  DSO  i  SAP  ze  złącza  uzgodnić  z  sekcją energetyczną

- Okablowanie  systemów DSO i  SAP na  czynnych  oddziałach wykonać  w  listwach  systemowych  certyfikowanych  tak aby max ograniczyć  ingerencje  w  wykonane  tyki i okładziny .

- Kolorystykę odtwarzanych i  uzupełnianych okładzin ściennych, posadzek, powłok malarskich itp. należy uzgodnić z pielęgniarką oddziałową i służbami technicznymi szpitala.

- Woda i energia elektryczna dla potrzeb budowy - udostępniane odpłatnie w miejscu wykonywania robót.

- Punkty poboru energii elektrycznej i innych mediów należy ustalić ze służbami technicznymi szpitala.

- Z uwagi na mały plac budowy wykonawca przewidzi sukcesywne dostawy materiałów - w miarę postępu robót.

- Na terenie szpitala funkcjonują płatne parkingi prowadzone przez zewnętrzną firmę – do wykorzystania przez Wykonawcę na własny koszt.

- Komunikacja, ruch pieszy na i z placów budowy - tylko bocznymi klatkami  schodowymi.

- Wywóz gruzu i nieczystości sukcesywnie na własny koszt, kontener (brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie). Zakaz stosowania zsypu na gruz.

- Istniejące ścianki ppoż., drzwi z klapami transferowymi i inne elementy wyposażenia p.poż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz ewentualnymi zniszczeniami.

- Zamawiający wymaga aby materiały przeznaczone do wbudowania poprzedzić wnioskami materiałowymi do zatwierdzenia przez inwestora, dokumentującymi równoważność merytoryczną i opłacalność ekonomiczną z dokumentami dopuszczającymi je do stosowania na ternie RP.

- Konfigurację  systemu  DSO  i  SSP  należy wykonać w uzgodnieniu z   firmą konserwującej te  systemy  na terenie  WSS  Olsztyn. W  ramach  konfiguracji  należy  uaktualnić wizualizację  systemu.

- Do rozbudowy i modernizacji przedmiotowych systemów należy używać materiałów i urządzeń kompatybilnych – zgodnych z już zainstalowanymi na obiekcie

- Uwagi końcowe

- Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać pisemne oświadczenia zespołu projektowego stwierdzające, iż jest wykonana zgodnie z zawartą umowa, a także z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W/w oświadczenie będzie stanowiło część dokumentacji projektowej.

- Opracowany Projekt techniczny musi spełniać warunki:

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  - Prawo Budowlane ( art. 20 ust. 4 ) - Pisemne oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

  - Posiadać pisemne uzgodnienie z Z-cą Dyrektora ds. Ekspl.- Tech.  Szpitala

  - Spełniać wymogi innych aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

  - Spełnić wymagania i zalecenia przepisów przeciwpożarowych – sierpień 2010 r. z obowiązkiem dokonania uzgodnień z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. opiniującym projekty oraz akceptacją Zamawiającego,.

- Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi stosowne uprawnienia do projektowania i wykonywania prac.

- Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji robót muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty oraz stosowne dokumenty CPR.

- Od osób uczestniczących w realizacji inwestycji oczekuje się znajomości
 i przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa p.poż. obowiązującej  w szpitalu.

- Materiały przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia winny spełniać wymagania norm, przepisów i standardów stosowanych w budynkach służby zdrowia i być nowymi.

- Wykonawca przeszkoli personel szpitala w zakresie działania zamontowanych urządzeń i systemów.

- Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą szczegółową -  z podziałem na R, M, S (z oddzielnym wykazem materiałów i ich cen).

- Normy KNR podane są jedynie w celu określenia opisu robót. Wykonawca może samodzielnie ustalać nakłady w ramach pozycji przedmiarowych/ kosztorysowych, ale bez zmiany podstawy wyceny, krotności i ilości przedmiarowych

- Zamawiający informuje, że wykazanie w kosztorysie ofertowym konkretnych materiałów zobowiązuje Wykonawcę do ich zastosowania w trakcie realizacji robót.

- Na etapie realizacji robót, zmiana materiałów podanych w kosztorysie ofertowym może odbyć się w trybie określonym w  umowie

- Wymaga się aby kosztorys/y ofertowy/e i formularz cenowy był załączony/e do oferty również w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub pamięci flash w formacie PDF.

- Zamawiający informuje, że kwestie dotyczące wszelkich rozbieżności między przedmiarami a projektami reguluje projekt umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów/ urządzeń równoważnych o ile są one zgodne z projektami i pozostałymi elementami SIWZ.

- Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie  koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. włączenia, uruchomienia przepięcia, uruchomienia, konfigurację, przełączenia, certyfikację gazów medycznych, praca dźwigu itp. W przypadku nie umieszczenia w/w robót w przedmiarach zamawiający uzna, że koszty te zawarto w kosztach ogólnych oferty.

- Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o  kosztorys, na podstawie rzeczywiście wykonanych ilości robót, który wykonawca winien przedłożyć z dwutygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem zmian o których mowa w umowie.

Załączniki

Nr. 1   przedmiary robót od 1 do 4

Nr. 2    dokumentacja „Dostosowanie  budynku głównego  do  przepisów  p.poż” wraz z dokumentacja zamienną z 2014 firmy   Akon.

Nr. 3    scenariusz pożarowy